취수장 월간 점검 일지

문서번호 :	원수관리과-2936	결재	★주무관	전문관	원수관리과장
결재일자 :	2016.12.1.
			이성남	김효준	12/01 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2016.11.30.(월)

설비 구분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
특고압 수전설비 22.9kV	· 가스차단기접속,가스충전램프,소음,발열 외관상태 · 케이불 헤드,부스바애자 볼트조임상태 · CT. PT, PF 이상여부. · 계전기,표시램프 이상여부. · 배전반 화재감시 소화기상태 · 진동소음,냄새 이상유무. · 접지선,접지단자 상태. · 인출 조작기구 상태.	이상없음
고압 수전설비 6.6kV	· 진공차단기 접속,소음,발열 외관상태 · 케이불 헤드,부스바애자 볼트조임상태 · CT. PT,이상여부. · 계전기,표시램프 이상여부. · 배전반 화재감시 소화기상태 · 진동소음,냄새 이상유무. · 접지선,접지단자 상태. · 인출 조작기구 상태.	이상없음
모터 기동반 콘덴서반	· 진공차단기, 진공접촉기 접속, 소음,발열 외관상태 · 케이불 헤드,부스바애자 볼트조임상태 · 콘텐서외관상태 및 환기펜상태 · 모타 펌프 이상유무 및 현장조작반상태 · CT. PT,이상여부. · 계전기,표시램프 진동소음,냄새 이상유무.. · 배전반 화재감시 소화기상태 · 전동밸브,유압밸브 상태. · 접지선,접지단자,인출 조작기구 상태.	이상없음
저압반 정류기반	· 공기차단기접속,발열 외관상태 · CT. PT,이상여부. · 정류기 입출력 전압 전류 밧테리 충전 상태. · 현장MCC반 이상유무 · 전등, 전열,이상유무	이상없음

※ 특이사항

- 강북, 뚝도 흡수정 메탈 150W 안정기 5개 및 램프 6개 교체

- 한전인입 패드 주변 맨홀 높임 작업(2개소, 한전

- 전기안전진단(전기안전공사)

- 취수펌프 교체 전기공사(SP&E)

배전반 제작구매설치(탑인더스트리)

- 강북, 뚝도, 구의 주 라인→예비라인, 예비TR→주TR 교체운전

GIPAM 내장 배터리 교체, 파워프로그램 업그레이드, 현재시간 셋팅,

영문버전→한글버전(LS 산전)

비상 발전기 부하 목록 및 용량 조사

강북, 뚝도, 구의 예비변압기 실리카겔 교체