문서번호	시설관리과-36897
결재일자	2016.12.1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
강철운		이준호	12/01 유인행
협 조

급수협의 검토보고

【은평구 응암동 397-40호 외 2필지】

2016. 11.

시설관리과

급수협의 검토보고

은평구청으로부터 ******************건축허가 관련 급수협의가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

□ 건축개요

□ 위    치 : *********************

□ 건 축 주 :*******************

□ 건축물 규모 및 용도

- 규  모 : 지하0층/지상6층, 연면적 656.65㎡

- 용  도 : 도시형생활주택(단지형다세대-10세대)

□ 관련공문 : 은평구청 건축과-35543(16. 11. 25.)호

□ 급수현황

□ 급수수계 : 영등포정수센터 (증산배수지 H.W.L 61m, L.W.L 55m)

□ 신청지표고 : H=19m

□ 분기점수압 : 약 3.6kg/㎠

□ 주변 배관현황 : 100mm (DCIP/2008년)

□ 검토내용

□ 순직결가능여부 : 가능 (직결기준 : 6층 3.5kg/㎠ 〈 신청지 : 3.6kg/㎠)

□ 구경산출

용도구분	연면적(세대수)	산출구경	급수방식	비고
공동주택	656.65㎡ (10세대)	주계량기 : 30㎜ × 1개 세대별계량기 : 15㎜ × 10개	1~6층 : 순직결

□ 조치의견

□ ********************* 건축허가 급수협의신청에 대해 검토한 바 6층까지는 순직결급수공급방식이 가능한 지역임을 따로붙임 “급수협의 조건”으로 회신코자 합니다.

따로붙임 : 급수협의 조건  1부.   끝.