소방시설 조치명령 점검확인서(******)

☐ 대상명 :*********             ☐ 위치 : ***********

*******************    *******☐*********************

☐ 명령번호 : 예방과-20185(2016.11.17.)

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : RC조 스라브가 13/4층 연면적 8,476.78㎡ 1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	미비 내역	관련법규 NFSC	확인 결과
경보설비	다음 장소의 연기감지기 작동불량 - 8층 여자화장실쪽 계단 - 3층 sk렌터카 회의실 내 - B3층 안전직휴게실 내	NFSC 203	완비
피난설비	- 북측 7~8층 계단통로유도등 점등불량 다음 장소의 휴대용비상조명등 점등불량 - B1층 골프존파크 (2번방, 후문 옆) 다음 장소의 휴대용비상조명등 미설치 - B1층 골프존파크 (탕비실, 8번방 옆 창고)	NFSC 303 NFSC 304	완비
기타 설비	- B1층 골프존파크 출입구 유리문 방화성능으로 교체요함	자동방화셔터및방화문의기준	완비

붙 임 : 현장확인사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서)

확인일자  2016. 11. 25.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	이창용		정재환		12/01 이연호
협조	홍성민