문서번호	시설관리과-36520
결재일자	2016.12.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
이명재		김충완	12/01 이경재
협 조
	주무관			신인철
	주무관			변태연
	주무관			배재민
	주무관			안상준

기전시설물(성북)점검 보고서

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016년 11월 30일 수요일  날씨 :

시 설 명	점 검 항 목	점 검 결 과	점검자
개운산배수지 동덕여대앞 희생양극	◈ 수배전반 및 계전기	이상없음	이명재 윤명수 안상준
	◈ 인버터	이상없음
	◈ 모터펌프 상태	이상없음
	◈ 센서 및 계기상태	이상없음
	◈ 엑츄레이터 및 밸브상태	이상없음
	◈ 배수지 수위 상태	이상없음
	◈ PLC 및 제어 전송반	이상없음
	◈ HMI 제어시스템	이상없음
	◈ 통신 연결상태	이상없음
	◈ CCTV & DVR 동작	이상없음
	◈ 배관 및 배수펌프 상태	이상없음
점검 및 작업내용	▷ 개운산배수지 - 현장제어 판넬 교체 작업완료, - 전동밸브 작동시험.CCTV 정상.배수펌프 작동시험등 판넬 설치완료후 시설물 작동시험 완료후 정상운전중(사진첨부) .▷ 동덕여대앞 희생양극 - 보도블록 개선사업으로 희생양극 테스트 박스 소실되어 시공업체 미팅후 원상복귀 요청하여,복구 하기로 함.		비 고

맑음

끝.