“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	보육지원과-49800		주무관	보육시설팀장		보육지원과장		복지문화국장
			정대식	강대봉		강영화		전결 12/01 박철수
등록일자	2016.12.1.
결재일자	2016.12.1.
공개구분	부분공개
			협조자		보육지원팀장		김서경
					아동청소년팀장		박수미
					출산장려팀장		이순희		여성정책팀장		지영애

- 어린이집·아동·보육 등 시설의 안전한 관리를 위한 -

2016년 하반기 시설물 정기안전점검 결과

□ 점검기간 : 2016. 10. 17 ~ 11. 15 (30일간) □ 대상시설 : 65개소 (특정관리대상 7개소 포함) □ 점검분야 : 건축․전기․가스․소방 등 4개분야 ❍ 안전상 문제가 있는 손상 ·결함 및 시설물의 기능적 위험요인 점검 ❍ 시설기준 등 관계법규 위반여부 확인 □ 점검결과 ❍ 건축분야 ▸ 대상 : 65개소 (적합 56개소/ 보 완 9개소) ❍ 전기분야 ▸ 대상 : 38개소 (적합 36개소/ 부적합 2개소) ❍ 가스분야 ▸ 대상 : 65개소 (적합 61개소/ 부적합 4개소) ❍ 소방분야 ▸ 대상 : 65개소 (적합 61개소/ 보 완 4개소) ※ 전기분야 27개소 자체점검 시설로 점검대상 제외 □ 향후계획 ❍ 경미한 지적사항은 시설에서 즉시 복구토록 조치 ❍ 부적합 및 보완 시설물은 개보수 계획 수립하여, 내년도 상반기 긴급 개보수 공사 추진

	강 남 구
(		보육지원과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	•재난 및 안전관리 기본법 제25조의 2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치) •재난 및 안전관리 기본법 제27조, 시행령 제32조 (특정관리대상시설등의지정·관리등에 관한지침) •재난 및 안전관리 기본법 시행령 제38조(재난예방을 위한 긴급안전점검등)
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	•구립 어린이집 및 아동·보육 등 시설을 대상으로 시설 안전점검을 실시, 물리적․기능적 결함 및 내재된 위험요인을 사전에 확인․보완함으로써 재난 및 안전사고 예방
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	•
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	•대상 : 시설을 이용하는 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 예상되는 민원 ----------------- ( ○ ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ○ ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 위 언급한 사항은 반드시 검토하고 해당되는 사항에 체크한 다음, 해당 사항을 요약 작성하세요
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 서울시 25개 자치구 실시
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	•전문가 : 건축구조기술사, 소방기술사, 가스안전공사, 전기안전공사 검토

- 어린이집·아동·보육 등 시설의 안전한 관리를 위한 -

2016년 하반기 시설물 정기안전점검 결과

구립어린이집 및 아동·보육 등 시설에 대해 관련 전문가가 시설 안전점검을 실시하고, 각 분야별 지적사항에 대한 보완조치를 통해 시설 안전관리에 만전을 기하고자 함．

Ⅰ		점검 개요

사 업 명 : 구립어린이집 및 아동․보육 등 시설 안전점검

점검기간 : 2016. 10. 17 ~ 11. 15 (30일간)

점검시설 : 총 65개소

구 분 계	구립어린이집	아동복지시설	청소년시설	보육지원시설	여성복지시설
65	53	4	4	1	3

점검분야 : 건축, 전기, 가스, 소방시설 점검 (분야별 전문가 점검실시)

점검방법

시설관계자에게 점검목적, 일시 등 통지 및 안전점검 체크리스트 작성

시설장 면담 및 안내를 통한 시설 취약부분과 부대시설 안전성 확인

주요 구조물의 면밀한 육안검사 및 간단한 측정기구에 의한 점검 등

점 검 자

건축분야 : 건축 및 구조전문 기술사 김원종

전기분야 : 한국전기안전공사(서울남부지사) 점검팀

가스분야 : 가스안전공사(서울지역본부) 점검팀

소방분야 : 소방전문 기술사 【제이엔 이앤씨(주) 대표 최재남】

Ⅱ		점검 사항

안전상 문제가 있는 손상․결함 및 시설물의 기능적 위험요인 점검

시설기준 등 관계법규의 위반여부 확인

분야별 점검사항

구 분	중 점 점 검 사 항
건축분야	○ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상·균열 여부 ○ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부 ○ 옥상 물탱크(배수시설)․물건 적치, 담장, 축대 등 부대시설 안전성 확인
전기분야	○ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부 ○ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부
가스분야	○ 가스용기 관리상태, 가스밸브 노후여부 ○ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부 ○ 가스기기 이용실태 및 시설기준 적정여부
소방분야	○ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태 ○ 방화문, 방화셧터의 정상작동상태 확인 ○ 피난․소화통로 확보여부, 유지관리 상태

Ⅲ		점검 결과

분야별 점검결과

구 분	시설수	건 축		전 기		가 스		소 방
계	65	적 합	60	적 합	36	적 합	61	적 합	61
		보 완	5	부적합	2	부적합	4	보 완	4
				자가용, 계약	27
구 립 어린이집	53	시 설 별 세부점검 결과참조		적 합	31	적 합	50	시 설 별 세부점검 결과참조
				부적합	1	부적합	3
				자가용, 계약점검	21
				적 합	3	적 합	7
아동·청소년시설	8
				부적합	-	부적합	1
				자가용	5
보육지원 시 설	1			적 합	1	적 합	1
				부적합	-	부적합	-
				자가용	-
여성복지 시 설	3			적 합	1	적 합	3
						부적합	-
				부적합	1
				자가용	1

세부 점검결과

구립 어린이집

연번	시설명	건 축 (위험등급)	전 기	가스	소 방
1	가온	양호(A)	자가용	적합	적합
2	강남	양호(B)	적합	적합	적합
3	개포	양호(B)	적합	부적합 (보일러실 차단부 작동불량)	적합
4	구민 회관	양호(B)	자가용	적합	적합
5	다솔	양호(B)	적합	적합	적합 주방, 보일러실 확산소화기 비치필요
6	대청	양호(B)	적합	적합	적합
7	대치	재난관리는 양호(B) 다만, 1층과2층 창틀주위에 누수가 있으나 현재에는 확인불가능. 계속관찰필요	자가용	적합	적합
8	도곡	양호(B)	자가용	적합	적합
9	명화	양호(B)	적합	적합	적합
10	목련	양호(B)	적합	적합	적합
11	민들레	양호(B)	자가용	적합	적합
12	바롬	양호(B)	적합	적합	적합
13	방죽	양호(B)	계약점검	부적합 (메탄, CO2검출)	적합
14	보람	(C) 바닥나무바닥 관찰대상, 지하실오수관 보수요망, 놀이터바닥 침하 있음.	적합	적합	적합
15	보미나	양호(A)	자가용	적합	적합
16	삼성	(C) 1층 하늘반 천장누수	적합	적합	적합
17	선우	(C) 옥상방수층손상, 지하실바닥 물고임 있음.	적합	적합	적합
18	선재	양호(B)	적합	적합	적합
19	선재 놀이방	양호(C)	적합	적합	적합
20	성모	양호(B)	계약점검	적합	적합
21	성아	( C ) 1층 바닥 우레탄 방수공사 예정, 도로경계석도 보수 필요	적합	부적합 (보일러실 차단부 작동불량)	적합
22	세곡 푸르지오	양호(A)	적합	적합	적합
23	수서	양호(B)	계약점검	적합	적합
24	수연	양호(B)	적합	적합	적합
25	신사	양호(A) 특별히 안전관련 지적사항은 없으나 주차장바닥의 파손등 약간의 보완조치가 필요.	자가용	적합	적합
26	신한 마리오	양호(B)	적합	적합	적합
27	압구정	양호(B)	적합	적합	적합
28	압구정아람	양호(B)	자가용	적합	적합
29	언 북	양호(B)	자가용	적합	적합
30	역 삼	양호(B)	적합	적합	적합
31	역 삼 가 애	양호(A)	자가용	적합	적합
32	연 화	양호(B)	자가용	적합	적합
33	예다솜	양호(A)	적합	적합	적합
34	예 지	양호(B)	적합	적합	적합
35	예 향	양호(B)	자가용	적합	적합
36	오르다	양호(B)	적합	적합	적합
37	우 리	양호(B)	자가용	적합	적합
38	일 원	양호(B)	적합	적합	적합
39	청 담	양호(A)	자가용	적합	적합
40	청마을	(C) 벽체에 경미한 누수가 발생하였으며, 조적벽체틈새로 스며드는 것으로 추정	적합	적합	적합
41	청 수	양호(B)	자가용	적합	적합
42	초 록	양호(A)	적합	적합	적합
43	푸 른	양호(A)	적합	적합	적합
44	한 별	양호(B)	적합	적합	적합
45	한 티	양호(B)	자가용	적합	적합
46	세곡 연두	양호(A)	적합	적합	적합
47	가로수	양호(A)	자가용	적합	적합
48	대치 도담	양호(A)	자가용	적합	적합
49	세곡 나비	양호(A)	적합	적합	적합
50	세곡 햇빛	양호(A)	부적합 (누전)	적합	적합
51	산들	양호(A)	적합	적합	적합
52	자곡	양호(A)	적합	적합	적합
53	힐스	양호(A)	적합	적합	적합

아동복지시설

연번	시설명	건축 (위험등급)	전기	가스	소방
1	서 울 영아일시 보호소	양호(B)	자가용	적합	적합
2	비전학교 지역아동 센 터	양호(B)	적합	적합	적합
3	이웃사랑 일원지역 아동센터	양호(B)	자가용	적합	적합
4	강 남 드림빌	양호(C) 지붕천장누수에 대한 보수공사를 실시하였으나 지켜볼 필요 있음. 건물이 노후화되었고, 외부벽체도 일부탈락하고 있으나, 일반인은 접근하기 어려운 공간임.	적합	적합	적합

청소년 시설

연번	시설명	건 축 (위험등급)	전 기	가 스	소 방
1	강 남 청소년 수련관	양호(B)	자가용	적합	적합
2	역 삼 청소년수련관	양호(B) 내진설계에 대한 점검표는 있으나, 수치가 기입되지 않아 내진설계여부에 대한 확인이 어려움. "구조계산서”를 찾아야함. 뿜칠처리부분은 석면조사필요	자가용	부적합 (보일러실차단부 작동불량)	연기감지기 일부불량으로 조기감지미흡 소방호스 및 소화기불량으로 초기대응미비
3	일 원 청소년독서실	양호(B)	적합	적합	적합
4	강 남 청소년쉼 터	양호(B)	자가용	적합	적합

보육지원시설

연번	시설명	건축 (위험등급)	전기	가스	소방
1	강남구 육 아 종합지원센터	양호(B)	적합	적합	적합

여성복지시설

연번	시설명	건축 (위험등급)	전기	가스	소방
1	꿈밭에 사람들	양호(B)	자가용	적합	비상벨 설치요망
2	한국성폭력위기센터	양호(B)	적합	적합	비상벨 설치요망
3	건강가정지원센 터	양호(B)	부적합 (누전)	적합	적합

※ 푸른색으로 표시된 시설명 : 특정관리대상 시설

※ 전기(자가용) : 계약전력 75kw이상 시설로 전기사업법상 전기안전관리자가 상주하여 　　　　　　　　　　자체적으로 전기안전점검을 실시하는 시설

※ 전기(계약점검) : 전기안전공사와 해당 시설간 자체적으로 안전점검 계약을 체결한 시설

Ⅳ		향후 계획

전기, 가스등 부적합 10건에 대하여 경미한 지적사항은 시설에서       즉시 복구토록 조치 ⇒ 조치 결과 확인

부적합 및 보완 시설물 5개소에 대하여는 개보수 계획 수립 후, 내년도 상반기 긴급 개보수 공사 추진

Ⅴ		행정 사항

특정관리대상시설에 대한 점검결과를 관리시스템에 입력 관리

(강남청소년수련관 외 6개소)후 시설점검 이력 유지

안전점검 결과 시설물 상태평가 기준에 의한 정밀안전진단 여부 등      등급 결정

각 시설장은 지적사항 점검, 시정조치 결과 제출

붙임 : 1. 건축 안전점검 결과 보고서 1부. (별첨)

2. 전기 안전점검 결과 보고서 1부. (별첨)

3. 가스 안전점검 결과 보고서 1부. (별첨)

4. 소방 안전점검 결과 보고서 1부. (별첨). 끝.