문서번호	정수시설과-67
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
김희수		남효돈	03/18 유성종
협조
	정수과장		김영배

2014년 정수센터 전력료 절감 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

암사아리수정수센터

[정수시설과]

2014년 정수센터 전력료 절감 추진 계획

2014년도 우리 정수센터 전력료 절감을 위한 전력설비의 효율적 운영 및 노후설비 개량 등 전력료 절감 추진 계획 보고 임

□ 전력운영 현황

○ 전력사용 및 전기요금 현황

구 분	전기사용량 (MWH)	전기요금 (백만원)	정수생산량 (천톤)	비 고
2012년	122,186	10,106	420,609
2013년	121,116	11,078	418,039
증감	감 0.87%	증 9.6%	감 0.61%

- 2012년 대비 전기사용량 0.87% 정수생산량 0.61% 감소하였으나

전기요금은 ‘12.11월 요금 체계 변경으로 9.6% 증가하였음

○ 전기요금 단가

기본요금(원/kW)	사용량 요금(원/kWh)
	시간대	여름철	봄․가을철	겨울철
8,190	경 부 하	54.5	54.5	61.6
	중간부하	106.8	76.9	106.8
	최대부하	188.1	107.2	163.0

※ 경부하시간(23:00~09:00),  중부하시간(09:00~10:00,12:00~13:00,

17:00~21:00),  최대부하시간(10:00~12:00,13:00~17:00) 3월~10월 기준

- 최대부하시간대 전기요금이 경부하시간대 전기요금 대비 최대 3.4배 임

□ 전력료 절감 추진 계획 [절감목표:562백만원]

○ 취·송수펌프 등 전력설비의 효율적 운영

- 가능한 경부하 시간대(23:00~09:00)에 수돗물 최대 생산

- 경부하 시간대 정수지 및 배수지 최고 수위 유지

- 최대부하 및 중간부하 시간대 전력사용 최소화

· 절감액 :  274백만원(년간)

○ 피크전력(최대수요전력)관리

- 17,438KW → 16,500KW(절감목표 5%)

· 절감액 : 92백만원(년간)

○ 노후설비 고효율 펌프 교체 및 조명설비 개량

- 1취수장 고효율 펌프교체 3대(1400KW 1대, 900KW 2대)

· 절감액 : 150백만원(년간)

- 전력 소모량이 많은 조명등교체(메탈램프 → LED등) 281등

· 절감액 : 16백만원(년간)

○ 한전시행 “경제성수요조정제” 참여 신청(2014.3.11.)

- 특정시간(09:00~11:00)에 감축노력을 통하여 기준치이하 전력수요를          줄이는 경우 지원금을 지급하는 제도

- 지원금 = 절감량(KW) x 당일 평균 전력가격(통상140~200원/KHW)

· 절감액 : 30백만원(년간)

○ 관리본관 전기 에너지절약 추진

- 실내 냉·난방 온도 준수

- 피크시간대 난방기 순차적 가동중지 실시 및 개인 전열기 사용금지

- 중식시간 조명 및 PC 소등 실천 . 끝.