위험물제조소등 용도폐지 현장확인 복명서

[삼미상사(주)영등포주유소]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	12/02 김용규

	위험물제조소등 용도폐지 신청과 관련하여 출장하고 현장 확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2016. 12. 2.(금)
복명자 : 소방경 김경철, 소방장 설우철

복       명       내       용

출장일시

2016. 12. 2.(금) 10:20~12:00

건    명

위험물제조소등 용도폐지 현장 확인 복명서[삼미상사(주)영등포주유소]

내용

1. 민원접수-5873(2016.12.2.)호 『위험물제조소등 용도폐지 신고서』와 관련입니다.

2. 위와 관련 위험물제조소등 용도폐지 신고서 신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 ******

****************************대표이사

**********

제조소등구분	설치허가번호	폐지내용	비 고
주유취급소	제32-0033-690307호	제4류 제2석유류 경유 12,000ℓ 1기 용도폐지

***************미사용

라. 확인결과

- 삼미상사㈜영등포주유소의 용도폐지 신청에 따라 현장 방문하여 확인한 바, 삼미상사㈜영등포주유소(영등포구 선유로 114(양평동1가)) 주유취급소 부지 지하에 저장되어 있던 제4류 중 제2석유류 경유 12,000ℓ 지하탱크 1기 내 잔유 기름 및 가스를 완전히 제거, 지하탱크와 지하탱크저장소 관련 부속설비(통기관, 경유주입구) 완전 제거함. 장래에  대하여 위험물 시설로서의 기능이 완전히 상실된 바 위험물안전관리법 제11조에 의거 용도폐지함이 가 하다고 사료됨.

붙 임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

비  고