문서번호	총무과-41568
결재일자	2016.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
안재윤		임철수	12/02 정상택
협조
	주무관		백상희

지하5층(기계실) 상시점등 조명 교체계획 보고

2016. 12.

행  정  국

(총 무 과)

지하5층(기계실) 상시점등 조명 교체계획 보고

본관 지하5층 기계 설비관리를 위해 24시간 점등되고 있는 기계실조명기구를 우선적으로 교체하여 에너지절감 및 LED조명 보급률을 향상 하고자 함

□ 추진배경

○ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제11조 2항

- 공공기관 소유의 건축물 실내조명기기를 LED조명으로 의무 교체 설치

○ 지하층(변전실) 상시점등 조명 개선방안 보고(총무과-2754)

- 지하층 조명설비의 LED조명으로 순차적 교체 추진

기계설비 모습	<지열히트펌프>	<저온터보냉동기>	<중수조>
조명기구 설치 현황	T5형광등기구(28W×2) 237개 설치

□ 지하5층 기계실 설비 및 조명 현황

○ 조명기구 운영 방법

- 설비의 점검, 정비 및 비상상황을 대비하기 위하여 상시점등(24시간) 유지하고 있으나, 에너지 절감을 위하여 약1/2점등 관리(110등)

□ 문제점 및 개선방안

○ 문제점

- 기존 T5형광등기구의 전력소모가 높아(56W) 에너지가 낭비되고 있음

- 공공기관에너지이용합리화추진에관한규정에 따라 LED조명 보급률 2017년 70%, 2020년 100%를 달성해야 함(현재 45.3%)

○ 개선방안

- 기존 T5형광등기구(56W)를 LED실내조명등(25W)으로 교체

□ 추진계획

○ 대    상 : 지하5층 기계실

○ 교체방법

- LED실내조명등 : 조달구매

- 기존 T5형광등기구 철거 및 LED실내조명등 설치 : 자체 인력으로 시행

○ 추진기간 : ’16. 12.~’17. 01.

- LED실내조명등 구매 완료	’16. 12. 31.

- 조명기구 철거 및 설치 완료	’17. 01. 31.

○ 소요예산 : 19,777천원(83,000원×237개, 조달수수료 0.54%포함)

- 예산과목 : 행정지원체계 강화, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리,  공공운영비, 일반운영비

□ 기대효과 및 향후계획

○ 에너지 절감 : 연간 전력 사용량 29,872kWh 절약 예상

- 53,962kWh(56W×110개×1년)⟶24,090kWh(25W×110개×1년)

○ 수명이 긴 LED등 사용으로 형광램프 교체비용 절감

○ 자체인력을 활용 교체작업 시행으로 시공비 절감(14,921천원)

○ 단계적 LED조명으로 교체 추진(2020년까지 100%달성)