함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 하반기 취·송수유량계 교정검사 결과 및 조치사항 알림

2016년 하반기 취․송수 유량계 교정검사 결과를 알려 드리오니 아리수정수센터 및 수도사업소는 유량감시시스템 분석 자료중 통신상태, 급수패턴(취수량, 송수량, 유효율) 송수량 대비 사업소 유입량간 차이량 변화 등 데이터 분석을 1일 1회 이상 확인하여 유량 계측 이상 징후에 신속하게 대처하여 주시기 바랍니다.

1. 비교측정 결과 : 30개소 중 정확도 교정범위(±0.5%) 초과 → 3개소

- ±0.5%이내 27개소

- ±0.5%초과∼±2%이내 3개소 ⇒ 뚝도 신취수, 영등포 송수(금천), 강북 취수(구의)

2. 일일점검 및 조치사항

1) 수계별 송수량 대비 사업소 유입량간 차이량 1일 1회 이상 확인

2) 유량감시시스템 실시간 데이터 계측 및 통신상태 수시점검 및 확인

※ 근무시간(09:00~18:00) 이후에는 중앙제어실(정수센터/수도사업소)에서 통신상태 확인 및 응급조치(KT 통신모뎀/E-TOS 재부팅 등)가 가능 하도록 개선

3) 수계별 송수유량 대비 사업소 유입량간 차이량(±1.5%)이 허용오차 범위를  2일 이상 벗어날때에는 신속하게 사업소별로 관리하는 유량계에 대하여 자체점검(휴대용유량계 비교측정 등)을 실시하고 원인 및 조치결과를  본부(누수방지과)에 보고

3. 행정사항

1) 2016년 하반기 취․송수유량계 교정검사 결과 및 보수이력 사항은 유량 감시시스템내 웹(web) 이력 관리대장에 입력

2) 취․송수 유량계 봉인제거 사유 발생 시 본부에 사전 보고(승인)후 시행하고 한국수자원공사 봉인은 반드시 한국수자원공사 입회 후 시행

붙임 : 2016년 하반기 취․송수유량계 교정검사 결과 보고서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	광암아리수정수센터소장(정수운영과장),광암아리수정수센터소장(정수시설과장),구의아리수정수센터소장(정수과장),구의아리수정수센터소장(정수시설과장),뚝도아리수정수센터소장(정수과장),뚝도아리수정수센터소장(정수시설과장),영등포아리수정수센터소장(정수과장),영등포아리수정수센터소장(정수시설과장),암사아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수시설과장),강북아리수정수센터소장(원수관리과장),중부수도사업소장(시설관리과장),서부수도사업소장(시설관리과장),동부수도사업소장(시설관리과장),북부수도사업소장(시설관리과장),강서수도사업소장(시설관리과장),남부수도사업소장(시설관리과장),강남수도사업소장(시설관리과장),강동수도사업소장(시설관리과장)
주무관	문성원		누수방지과장	12/02 김영삼
협조자	주무관	차경호
시행	누수방지과-11834	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개