배수지 항 청소 후 수질검사 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	12/05 代이해원

대시민공개

	명에 따라 2016년도 하반기 배수지 항청소 후 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 5
복 명 자 : 주무관 이 범 현

□ 공사현황

- 공 사 명 : 2016년 용마대배수지 외 2개소 항 청소 용역

- 공사일정 : 2016. 11.1 6 ~ 12. 1

- 공사감독 : 시설관리과 노운학

□ 수질검사결과

- 검사대상 : 신내배수지(1지)

- 검사일자 : 2016. 12. 5

- 검 사 자 : 화공운영7급 이범현

- 수질검사결과 : 적 합

검사항목 (수질기준) 검사지점	잔류염소 (4.0mg/L이하)	탁도 (0.5NTU이하)	PH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	동 (1mg/L이하)	망간 (0.05mg/L이하)	아연 (3mg/L이하)	비고
용마소배수지 2지	0.26	0.31	-	-	-	-	-

□ 조치사항

- 신내배수지 1지에 대하여 항 청소 후 2항목(탁도,잔류염소) 수질검사 결과 수질기준 이내로 적합하여 담수 및 통수토록 하였으며, 차후 수질에 이상이 있을 경우 수질팀으로 연락하여 재검사를 받을 수 있도록 안내하였음.  끝.