문서번호	시설관리과-28890
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황민욱		代이무규	12/05 이병운
협조

구역유량계(KS-8,9)

비교유량 측정결과 보고

2016. 12

강서수도사업소

(시설관리과)

구역유량계(KS-8,9)

비교유량 측정결과 보고

본부 주관으로 실시한 구역유량계(KS-8,9) 비교유량 측정결과를 아래와 같이 보고 드림.

측정대상 현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
KS-8	초음파	구로구 시흥대로 529	600	XONIC-100	자인테크놀로지	2012
KS-9	초음파	구로구 가마산로 293	800	XONIC-100	자인테크놀로지	2016

측정개요

측 정 일 : 2016. 12. 1.

측 정 자 : 그린플로우(주)(본부 용역업체) 손성훈 외 2명

입 회 자 : 강서수도사업소 공업9급 황민욱

측정결과

비교측정 결과, 허용오차율 이내로 양호함.

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KS-8	2016.12.01 (09:45~13:37)	1815	1809.15	+5.85	+0.32
KS-9	2016.12.01 (10:30~14:12)	6745	6725.45	+19.55	+0.29

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내(2014.9.1.개정)

붙임 : 비교유량 측정결과표 각 1부.  끝.