문서번호	기전과-13339
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		기전과장	서부도로사업소장
김진종		양영민	12/05 한동근
협조	주무관		윤석주
	주무관		김성일

도로터널 및 지하차도 비상전원설비 일제점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.12.

서부도로사업소

( 기  전  과 )

도로터널 및 지하차도 비상전원설비 일제점검 계획

우리사업소에서 유지관리하고 있는 도로터널 및 지하차도에 설치되어 있는 비상전원설비를 일제점검을 실시하여 정전시 안전사고예방에 만전을 기하고자 함.

추진배경

◯ 터널·지하차도 비상전원설비 일제점검 계획

(도로시설과-14330, 2016.12.01.)

◯ 본부 간부회의시(2016.11.24.)에 도로터널 및 지하차도에 설치되어

있는 비상전원설비(비상발전기·무정전전원장치) 작동여부와 관련

일제점검의 필요성 논의 됨.

비상전원설비 현황

◯ 비상발전기[총11대, 터널 5대, 지하차도 6대]

(단위 : 개소)

연번	시설명	연장(m)	설치시기	용량(㎾)	비 고
1	남산1호터널	1,530	1995	500	필동
2	남산3호터널	1,260	2014	250	회현
3			2015	175	용산
4	금화터널	555	2015	175
5	월드컵터널	305	2015	60
6	증산지하차도	221	2001	115
7	성 산지하차도	110	2001	40
8	모래내지하차도	146	2002	48
9	퇴계로지하차도	70	2003	90
10	두무개지하차도	1,064	2003	48
11	서빙고지하차도	127	2006	75

◯ 무정전전원장치[총15대, 터널 14대, 상황실(사업소) 1대]

(단위 : 대)

연번	터널명	연장(m)	설치시기	용량(kVA)	비 고
1	남산1호터널	1,530	2011	5	3대
2	남산2호터널	1,620	2007 2009 2015 2015 2016	30 30 6 8 30	1대 1대 1대 1대 2대
3	남산3호터널	1,260	2004 2012 2013	5 5 5	1대 2대 1대
4	금 화 터 널	555	2006	30	1대
5	상황실(사업소)		2012	7.5	1대

세부점검계획

◯ 점검일시 : 2016.12.07. ~ 2016.12.16.

◯ 점검대상 : 터널 5개소, 지하차도 6개소, 상황실(사업소)

◯ 점검방법 : 비상전원설비 전문제작업체와 합동점검 실시

- 비상발전기: ㈜이스트파워 (Tel:031-943-3541)

- 무정전전원장치: 국제통신공업(주) (Tel:031-595-1214)

◯ 점검내용 : 비상발전기 점검표, 무정전전원장치 점검표 참조

- 엔진 시험운전 및 밸브간극, 배기가스·출력전압 등 이상여부

- 축전지, 냉각수(부동액), 연료, 윤활유 계통의 누유·누수상태

- 오일필터·스트레이너 등 소모품 점검, 연료확보 및 비축상태

- UPS축전지 출력전압, 지시계기류·LCD표시기 등 정상여부 등

소요예산

- 소요금액 : 금1,128,6000원(부가가치세 포함)

- 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물공공

요금관리, 일반운영비, 공공운영비

점검수수료

비상전원설비	점검 인원	수 량	개 소	점검(1일)			비고
				수량(대)	수수료	일수
비상발전기	1명	11대	10	6	313,000	2
무정전전원장치	1명	15대	4	8	200,000	2

- 기계설비 특급기술자 노임단가 기준 : 312,387원/일

- 지급방법 : 채주 지정계좌로 입금조치

(통장사본, 사업자등록증 등 별도첨부)

행정사항

◯ ‘16.12.6. : 점검비용 예산재배정 요청(사업소 → 도로시설과)

◯ ‘16.12.20 : 점검결과 및 조치계획 보고(사업소 → 도로시설과)

붙임 : 점검표 1부.  끝.