배출수처리장 운영 월보(2월)

결재	주무관	주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장
	권오정	이금재	서한호	03/18 김동기

▢ 처리수량

총유입량	총재활용량	총방류량	재활용율
252,142㎥	206,711㎥	45,431㎥	82.0%

▢ 탈수오니 생산 처리량

총반출량	함수율	함수율 목표값
424톤	69.4%	72.5 % 이하 ( ISO14001 목표)

▢ 방류수 수질

항목	COD			SS			pH
기준	40 ppm 이하			10 ppm 이하			5.8 ~ 8.6
수질	최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
	6.5	3.8	5.6	2.7	1.2	2.3	7.2	7.0	7.1

▢ 원단위 분석

구분	약품비	전력비	처리비 (운반+처리비용)	운영 용역비	합계	배출수처리장 처리원가
						유입수 1㎥당 처리비용	탈수오니1톤당 처리비용
사용량(처리량)	200 Kg	41,780kWh	424톤	2월		112.43원/㎥	65,170/톤
단 가	4,182 (원/Kg)	113.08 (원/kWh)	28,614 (원/톤)
처리비용(천원)	836	4,724	12,132	17,434	35,127

▢ 특기사항

○ 전월 대비 처리효율 변동사항

- 함수율 : 72.4％(1월)⇒ 69.4％(2월)[3% 감소]

- 유입수 1㎥당 처리비용 : 127.91원 /㎥(1월) ⇒ 112.43원 /㎥(2월) ⇒[15.48원/㎥ 감소]

- 탈수오니 1톤당처리비용 : 74,144원/톤(1월) ⇒ 65,170원/톤(2월) ⇒[8,974원/톤 감소]

▢ 종합의견

○ 2월은 재활용비율이 85.9%(1월)⇒82.0%(2월)로 3.9% 감소 함. 오니케익은 539톤 ⇒ 424톤으로 감소함. 수온이 약간 상승함에 따라〔2.1℃(1월 ⇒ 3.6℃(2월)〕에 따라 오니케익 함수율이 감소함.