특수장소 화재발생대상 현장조사보고

문서번호 : 현장지휘대-2849

대시민공개	결재	팀 장	과 장	서 장

대상명		서울파이낸스센터				대표자	싱가폴투자팀				소방안전 관리자			해임상태
위치	중구 세종대로 136 (태평로 1가)										위험물안전 관리자
건물구조	양식 RC조 슬라브가 30/8층 연면적 119,345.83㎡										전화번호
조 사 내 용									결 과					조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항									음식점 종업원 초기진화 시도함
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부									주방 옆 탈의실 S/P 개방됨
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부									추가확인 필요
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부									해당 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태									추가확인 필요
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성									추가확인 필요
7.기타사항									무선통신보조설비 점검 필요
◉2차조사 필요성 검토		可	◎
		否
※ 조사자의견 : 본 건물은 특급관리대상으로서 관계자의 초동조치사항 및 소방시설 정상작동여부 등에 대한 정밀 확인이 필요하다고 판단됨
◉ 당일 현장지휘관 서명 :													소방령		김성회
				◎ 조사일시 : 2014. 3. 17. 12:51~14:30
				◎ 조 사 자 :				담당자				이영병
								3지휘대장				전결 03/18 윤기응