문서번호	시설관리과-24888
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
양봉우	12/05 代송종범
협 조

공기주입 물세척 실시결과 보고 (길동56블록)

2016. 12.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 공기주입 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2016.11.10(목)~11.11(금)

○ 위   치 : 길동56블록(강동구 길동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	공기주입압력	세척일	퇴수시설
계			153
1	길동 87-3~87	80	63	DCIP	1987	3.0	6.0	11.10	소화전
2	길동 76~76-5	100	90	DCIP	1996	5.2	7.5	11.11	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

구분	수질측정결과
	11.10일 시 간	수질검사(1구간)		11.11일 시 간	수질검사(2구간)
		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
시행전	09:45	0.25	0.37	09:45	0.19	0.27
시행중	10:20	0.21	7.85	10:30	0.20	8.45
	10:30	0.24	1.35	10:40	0.27	1.40
	10:40	0.26	0.81	10:50	0.30	0.66
시행후	10:50	0.30	0.49	11:00	0.32	0.56
	11:00	0.33	0.38	11:10	0.34	0.33
	11:10	0.34	0.21	11:20	0.35	0.28
	11:20	0.36	0.20	11:30	0.36	0.24

- 세척수량 : 215㎥

○ 분석결과

- 공기주입식 물세척 후 수질검사 기준에 적합한 상태가 되기 위해서 많은         퇴수와 오랜 작업시간이 필요함

- 물세척에 비해 많은 인력과 장비가 필요하며 또한 전문성이 요구됨

- 높은 공기압으로 인한 수도관 파열 등 안전사고 발생 위험이 있음

- 공기주입장치(콤프레샤)로 기존 수압에 공기압을 2∼3kgf/㎠ 높게 시행하므로 현행 물세척 작업에 비해 수질개선 효과가 있음

붙임 : 소블록물세척퇴수실적 및 전경사진 1부.  끝.