보 고 서

(액화산소 소모량 급증에 따른 전문업체 점검 실시)

시 행	원무과-18534
보존기간	년
결재일자	2016.12.5.
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	서무팀장	원무과장	어린이병원장
	이경원	김용은	김석태	12/05 김재복

우리 어린이병원 환아의 산소공급을 위한 액화산소의 소모량이 급격히 증가하여 다음과 같이 전문 기관에 점검을 의뢰하여 원인을 진단하고 이상부위를 수리하여 예산 절감 및 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

□ 현 황

- 예산과목: 일반회계, 어린이병원 원무과, 어린이병원 고객중심 의료서비스                제공, 의료및구료비, 의료용 액화산소 구매

- 배정예산: 금30,000,000원(금삼천만원)

- 구매방법: 액화산소가 소진되면 방재실에서 삼성의료설비로 구매요청,

이후 월별로 약제과에서 구매비용 지출

- 구매현황

(단위: 원)

2015년					2016년
지출월	사용월	단가	수량(L)	지출금액	지출월	사용월	단가	수량(L)	지출금액
2015-02-12	2015.1	506	7,360	3,724,160	2016-02-24	2016.1	513	7,840	4,021,920
2015-03-11	2015.2	506	4,640	2,347,840	2016-03-21	2016.2	513	7,360	3,775,680
2015-04-07	2015.3	506	5,440	2,752,640	2016-04-22	2016.3	513	9,120	4,678,560
2015-05-27	2015.4	506	5,120	2,590,720	2016-05-19	2016.4	513	8,000	4,104,000
2015-06-09	2015.5	506	4,800	2,428,800	2016-06-28	2016.5	513	7,840	4,021,920
2015-07-23	2015.6	506	5,920	2,995,520	2016-07-29	2016.6	513	8,000	4,104,000
2015-09-01	2015.7	513	4,800	2,462,400	2016-09-01	2016.7	513	9,600	4,924,800
2015-09-10	2015.8	513	5,760	2,954,880	2016-09-30	2016.8	513	9,280	4,760,640
2015-10-23	2015.9	513	6,080	3,119,040	2016-10-27	2016.9	512	9,600	4,915,200
2015-11-18	2015.10	513	8,000	4,104,000	2016-11-08	2016.10	512	9,760	4,997,120
2015년 합계			57,920	29,480,000	2016년 합계			86,400	44,303,840
증 가 량(율)								28,480	14,823,840
								(▲50%)

· 2015년 대비 구매량 28,480L, 구매금액 14,823천원 증가(50% 증가)

월별 지출금액

월별 소모량

원

L

-

2015년			2016년
사용월	기체산소주1) 공급량(L)	액체산소주2) 공급량(L)	사용월	기체산소주1) 공급량(L)	액체산소주2) 공급량(L)
2015.1	10,812,990	12,873	2016.1	12,524,330	14,910
2015.2	11,605,370	13,816	2016.2	12,080,520	14,382
2015.3	10,591,200	12,609	2016.3	14,379,920	17,119
2015.4	9,955,990	11,852	2016.4	11,950,390	14,227
2015.5	11,185,870	13,317	2016.5	12,542,220	14,931
2015.6	11,197,310	13,330	2016.6	13,633,140	16,230
2015.7	12,305,830	14,650	2016.7	14,952,400	17,800
2015.8	14,256,940	16,973	2016.8	15,322,440	18,241
2015.9	13,019,850	15,500	2016.9	15,124,140	18,005
2015.10	13,326,470	15,865	2016.10	14,004,540	16,672
2015년 합계	118,257,800	140,785	2016년 합계	136,514,040	162,517
증 가 량(율)				18,256,240	21,732
				(▲15%)

진료비 청구 현황(공급량)

주1) 진료비 청구 현황

주2) 액화산소 1L = 기체산소 840L로 환산

공급량(L)

진료비청구현황(공급량)

□ 문제점

- 액화 산소 소모량이 급격히 증가(2015년 대비 50% 증가)

- 환아 형태나 환아수 급증 등 환자 공급량에 따른 증가로 보기 어려움

- 액화가스 물품 검수 이상 무

· 물품 검수 정확도를 높이기 위해 저울을 구매하여 실병 및 공병의 무게 측정

- 수차례 방재실 및 삼성의료설비와 육안 검사 실시했으나 원인 불명

□ 해결방안

- 전문 기관에 의뢰하여 전문장비 및 전문인력으로 전 배관, 연결부위       등을 총체적 점검하여 원인 진단

- 원인 진단 후 이상 부위(장비) 등 수리

□ 행정사항

- 배관라인 점검 후 이상 부위(장비) 수리 비용이 추가로 발생할 수 있음

- 점검계획

· 작 업 일: 2016. 12. 7(수)~ 12.14.(목), 7일간

· 소요예산: 금2,997,500원(금이백구십구만칠천오백원)

· 작업업체: ****************************

*********************

· 작업내용: 전 배관라인 및 연결부위 점검

· 예산과목: 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원 진료

수준제고, 어린이병원 청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비

□ 기대효과: 액화산소 구매비 절감.

붙임 : 1. 2015년 진료비 청구현황 1부.

2. 2016년 진료비 청구현황 1부. 끝.