문서번호	시설관리과-28482
결재일자	2016.12.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
김경호		강준성	12/05 代윤복철
협 조
	주무관			손병대
	주무관			최환수
	주무관			김문호

「2016년 11월 배수지 및 가압장」

기전설비 월간 정기점검 결과 보고

2016. 12.

시설관리과

(기전팀)

「2016년 11월 배수지 및 가압장」

기전설비 월간 정기점검 결과 보고

□  시설관리과에서 관리·운영하고 있는 가압장 및 배수지 등의 기전설비에 대한 월간 정기점검 실시 결과임.

→ 펌프 · 수배전반 등 기전설비의 안정적 유지관리 및 사고예방

→ 시 상수의 원활한 공급으로 민원발생 예방

Ⅰ		관련근거

□  2016년도 배수지․가압장 기전설비 유지관리계획[시설관리과-1508(‘16.1.20)]

Ⅱ		점검개요

□  점검기간 : 2016. 11. 01. ~ 11. 30

□  점검대상 : 중앙제어실, 가압장, 배수지, 전식방지시설, 관사

- 중앙제어실 : 1개소(삼성가압장내)

- 배 수 지 : 9개소(서초,양재,방배,반포,삼성,봉은,내곡,일원,수서)

- 가 압 장 : 30개소(유인 1개소, 무인 5개소, 무인증압 24개소)

- 전식방지 시설 : 55개소(배류기3, 외부전원22, 희생양극30)

- 관사 : 1개소

□  점 검 반 : 기전팀장(총괄)외 7명

- 기 전 팀 : 강준성, 손병대, 김경호, 최환수, 김문호,

- 순 찰 반 : 유경준

- 안전관리자 : 박범양, 서영석

Ⅲ		점검내용

□  제어설비

- 제어실 설비, 보안시설 정상작동 여부

□  증․가압장

- 각종 펌프,밸브 정상가동 여부, 전기 수전상태 등

□  배수지

- 계측설비,화재감시설비,무인경비설비 정상작동 여부

Ⅳ		점검결과 및 조치

(세부내용 별첨)

□  중앙제어실

- 특이사항 없음.

월·일	점검 및 조치 내용	비 고
11.01	- 수서증압장 기전설비 겨울철 대비 점검 . 펌프가동상태,제어반 점검 및 실내 토사 퇴적물 청소 - 수서배수지 출입구 cctv 및 제어반,펌프실 점검 및 청소 - 일원가압장 및 배수지, 구룡마을,궁마을 증압장 기전설비 겨울철 대비 점검 . 펌프가동상태,제어반 점검 및 실내 토사 퇴적물 청소 중앙제어실 무인증압장,배수지 전류,전압,수위등 점검 삼성가압장 펌프실 진동,소음,전동밸브 등 점검	- 기전팀
11.02	- 내곡가압장 cctv 비정상 현장확인·기판 리셋후 정상작동. 제어반, 펌프실 가동상태 점검 방배가압장 제어반,펌프실 가동상태 점검 - 자동제어 유지관리 프로그램 점검 . 서초배수지,신자곡증압장 침수경보 작업 . 반포배수지 통신이상 경보카운터 2초 → 10초로 조정	-누리제어시스템, 기전팀 합동
11.03	- 겨울철 대비 증가압장 기전설비 점검 . 쟁골, 자곡, 신자곡, 방죽마을, 세곡증압장 제어반, 펌프실 가동 상태 점검 및 청소 중앙제어실 무인증압장 전압,전류 및 배수지 수위 등 점검 삼성가압장 펌프 등 기전설비 점검	- 기전팀
11.04	- 내곡가압장 및 배수지 제어반, 펌프(가압,배수),cctv등 겨울철 대비 가동상태 점검 및 환경정비 - 중앙제어실내 무인증압장 및 배수지 전류,수위등 데이터 점검 - 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,누수 등 점검	- 기전팀
11.07	- 송동마을증압장,일원가압장 겨울철대비 기전설비점검 및 유량계 점검 . 제어실,펌프실 환경정비,침수경보 등 점검 kn2, kn3, kn4, kn6 유량계 점검, kn4 유량계함 ups 교체 사당역 변전소앞 전식시설물 점검 - 중앙제어실내 무인증압장 및 배수지 전류,수위등 데이터 점검 - 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,누수 등 점검	- 기전팀
11.08	탄천주차장 J구역앞외 32개소 전식시설물 제어반 점검 및 전위측정 중앙제어실내 무인증압장 및 배수지 전류,수위등 데이터 점검 - 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,누수 등 점검	본부시설관리과 및 기전팀 합동
11.09	매봉역 배류기외 21개소 전식시설물 전위측정 및 제어반 점검 중앙제어실내 무인증압장 및 배수지 전류,수위등 데이터 점검 - 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,누수 등 점검	본부시설관리과 및 기전팀 합동
11.10	- 도곡,도곡1,대치증압장 겨울철대비 기전시설물 점검 . 제어반, 펌프실 가동상태 점검 및 내부 물청소	기전팀
11.11	- 겨울철 대비 기전설비 점검 . 형촌,서초,방일초등, 국민단지증압장 제어반 펌프실 운전상태 점검 및 청소 . 반포배수지·가압장 모터펌프 가동상태 점검 및 내·외부 환경정비	기전팀
11.14	- 겨울철 대비 기전설비 점검 . 삼성,논현3,역삼1증압장 제어반 펌프실 운전상태 점검 및 청소 . 수서배수지, 우면산가압장 모터펌프 가동상태 점검 및 내·외부 환경정비 중앙제어실내 무인증압장 및 배수지 전류,수위등 데이터 점검 - 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,누수 등 점검	기전팀

□   배수지 및 가압장

11.15	- 겨울철 대비 가압장,증압장,배수지 기전설비 점검 . 논현1·2, 역삼1·3 증압장 제어반 자동제어, 모터펌프실 가동상태 점검 및 환경정비 . 대치증압장 현장과 중앙제어실간 토출관압 일치 분배기 조정 . 형촌증압장 배수펌프 동작신호 어드레스값 프로그램 작업 . 삼성증압장 문열림 경보 프로그램 작업	-에드온스마트, 기전팀 합동
11.16	내곡가압장 및 배수지 3개소 외등 개량작업, 서초배수지 출입구 외등 설치작업 중앙제어실 내 무인증압장 및 배수지 전압,전류,수위,관압 등 데이터 점검 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,관압,누수,전동밸브 등 점검	- 기전팀
11.17	- 본부 하반기 기전 시설물 점검 . 중앙제어실, 삼성배수지, 봉은배수지 가동상태 - 논현3증압장 배수펌프 트립발생 현장 확인 조치 . 배수펌프 및 집수정 퇴적물 청소 정상작동 자곡증압장 1호 모터펌프 수리차 반출	- 본부시설관리과 기전팀 합동 에스피케이
11.18	- 본부 하반기 기전 시설물 점검 . 방배가압장 및 배수지, 우면산가압장 및 조절지, 서초배수지 기전설비 가동상태 - 자곡증압장 1호 펌프 수리후 조립·설치, 가동상태 양호 - 중앙제어실 내 무인증압장 및 배수지 전압,전류,수위,관압 등 데이터 점검 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,관압,누수,전동밸브 등 점검	-에스피케이 기전팀 합동
11.21	- 일원가압장 제어반 및 모터펌프 점검 . 인버터 1호펌프 관압계 고장·교체 및 환경정비 - 중앙제어실 내 무인증압장 및 배수지 전압,전류,수위,관압등 데이터 점검 - 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,관압,누수,전동밸브 등 점검, 청소용수도밸브 설치 및 바닥 환경정비	기전팀
11.22	- 하반기 가압장 및 배수지 기전설비 점검 . 일원가압장 및 배수지, 내곡가압장 및 배수지, 반포가압장 및 배수지, 수서배수지 제어반 펌프실 점검	- 본부시설관리과 기전팀 합동

11.23	- 내곡가압장1,2,3호 모터펌프 경광등 설치 내곡배수지 cctv 지지대 점검 중앙제어실 해킹대응 및 정전대비 모의훈련 연습 - 중앙제어실 내 무인증압장 및 배수지 전압,전류,수위,관압 등 데이터 점검 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,관압,누수,전동밸브 등 점검	기전팀 합동
11.24	- 가압장 및 배수지 정전 및 사이버테러 대응훈련 실시 반포가압장 모터펌프 운전상황 경광등 설치작업, 반포배수지 항 입구 외등 설치작업 일원가압장 인버터 모터펌프 운전상황 경광등 설치 작업 중앙제어실 및 삼성가압장 기전설비 점검	-본부시설관리과 및 강남수도 기전팀,에드온스마트 합동
11.25	- 수서배수지 배수펌프 관련 회로점검 일원배수지 수위계 관련회로 점검 궁마을증압장 SPD 관련회로 점검 역삼2증압장 제어반 점검 - 중앙제어실 내 무인증압장 및 배수지 전압,전류,수위,관압 등 데이터 점검 삼성가압장 모터펌프실 진동,소음,관압,누수,전동밸브 등 점검	-기전팀
11.28	- 삼성가압장 모터펌프 그리스 주입 및 가동상태 점검 . 1,2,3,4호 메어링 반부하,부하측 그리스 주입 - 중앙제어실내 가압장, 무인증압장 경보내용 주파수,압력,전류 트렌드 분석 - 서초배수지 관랑실 배수펌프 점검 . 배수펌프 1,2호 펌핑불량, 스위치 조정	- 기전팀
11.29	- 우면산가압장 모터펌프 2호 신축관 교체작업 쟁골증압장 펌프 1호 수리차(예방정비) 반출 삼성가압장 한전 상시·예비 계량기 원격검침 점검	에스피케이 한전,KDN 기전팀 합동
11.30	- 서초배수지 관랑실 배수펌프 플로투스위치 2개교체 및 배선정리 우면산가압장 펌프4호 신축관 교체 구룡마을,궁마을,논현2,형촌증압장 SPD설치 형촌증압장 실내등 교체관련 점검 및 유량계 비교 측정작업 역삼3증압장 DC 정류기 교체관련 점검	-가인전력, 기전팀 합동

□  전기방식 시설 : 55개소 전위 측정(본부, 기전팀 합동)

- 11.08 : 탄천주차장 J구역앞외 32개소

- 11. 09  : 매봉역 배류기외 21개소

□  관     사  : 특이사항 없음.

붙임 : 정기점검 결과 및 조치내역 1부.  끝.