	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설(소화전) 발생 보고

1. 관련문서

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3.『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 역삼119안전센터-7823(2016.10.27.)호 『2016년도 하반기 소방용수시설 일제점검(정비) 자체 계획』

2. 위와 관련 우리 119안전센터 고장 소방용수시설 발생결과를 붙임과 같이 보고 합니다.

◯ 고장 용수현황

용수번호	위치	식별	고장내용
820	강남구 역삼동 602 (봉은사로 120) 리츠칼튼호텔주차장입구쪽	지상식	몸통 스핀들 및 제수변 자체적인 이상은 없으나 출수안됨.
2660	강남구 역삼동 644 (논현로95길 29-7)비소 23호 앞	지하식	스핀들 개폐시 몸통누수 및 배수불량

붙임 소방용수 고장발생보고 현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	역삼119안전센터장
담당자	김용일		진압2팀장	조민호		119안전센터장	12/06 권태열
협조자
시행	역삼119안전센터-8887	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	508-1193	/		/	대시민공개