문서번호	정수시설과-3898
결재일자	2016.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이범호		강석윤	12/06 代김종훈
협조

제1정수장 응집지 유입수문 고장 발생 보고

2016. 12.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

제1정수장 응집지 유입수문 고장 발생 보고

제1정수장 응집지 유입수문(2-2, 5-2, 6-1) 유압 실린더 센서 및 5-1 모터, 핸드펌프 등의 고장으로 수문 조작이 불가하여 아래와 같이 수리하고자 보고 드림

Ⅰ				시설현황

응집지 유입수문 : 700mm(W) × 1000mm(H)

유압식 전동조작기 : 0.2kW × 18대

설치년도 : 2010년

Ⅱ				점검내용

1정수장 응집지 유입수문 유압실린더 센서 고장

점검일자 : 2016. 11. 17.(목)

점 검 자 : 공업7급 강석윤, 이범호 및 전문업체직원 2명

점검결과 : 제1정수장 응집지 유입수문(2-2, 5-2, 6-1) 유압실린더 리니어센서 고장으로 수문의 원활한 개폐 불가

조치사항 : 센서 주문제작을 위한 치수 측정 협조

제1정수장 응집지 유입수문(5-2)	유압실린더 리니어센서 치수 측정

1정수장 응집지 유입수문 5-1 작동 불능

점검일자 : 2016. 11. 24.(목)

점 검 자 : 공업7급 강석윤 외 3명 및 전문업체직원 1명(업체 : ㈜알피엠텍)

점검결과 : 유입수문 유압식 구동기 모터, 모터구동기판, 핸드펌프 고장

전문업체 합동점검	핸드펌프 고장	모터 및 모터구동기판 고장

Ⅱ				조치계획

리니어센서 교체

센서의 고장으로 유입수문 개폐가 원활하지 않아 응집지로의 유량 균등분배에 어려움이 있으므로 신속히 센서를 교체하여 이를 해결하고자 함

모터, 모터구동기판 및 핸드펌프 교체

핸드펌프의 고장으로 수문 조작이 전혀 불가능한 상황이므로 상기된 부품들을 신속히 교체하여 정수장 운영에 만전을 기하고자 함

행정사항

소요예산 : 금 5,335,000원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

발주방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 설치 금액이 추정가격 6백만원 이하의 소액이며, 물품을 제조하고 납품한 아래의 업체에 긴급히 수리 의뢰

- 관련근거 :「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항 제5호

설치업체

- 업체명 : ㈜알피엠텍 김대곤

- 주  소 : 대전광역시 유성구 탑립동 919.  끝.