문서번호	시설개선과-13368
결재일자	2016.12.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		12/06 최용덕
협 조
	주무관		지양수

- 실내체육관 냉난방용 -

밀폐식 팽창탱크 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12. 6(화)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

실내체육관 냉난방용 밀폐식 팽창탱크 고장보고

실내체육관 상부기계실에 설치되어 있는 냉난방용 밀폐식 팽창탱크 고장 발생으로 인하여 안전사고가 우려됨에 따라 아래와 같이 조속히 수리하고자 함.
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

❍ 접수일자 : 2016. 11. 26(토)

❍ 접수내용 : 실내체육관 행사진행으로 난방공급 중 배관내 압력이 상승으로 팽창                 탱크 이상 발견

❍ 팽창탱크 현황

설치위치	품명	규격	수량	현상태	설치 년도
실내체육관 상부기계실	밀폐형 팽창탱크	3000L	1	- 난방공급 중 배관내 압력상승	2009
		2500L	1		2009

❍ 임시조치 : 난방펌프 일시 중단하여 배관내 압력 안정후 공급 재기

점검결과

❍ 일    시 : 2016. 11. 29 ~ 12. 1

❍ 점 검 자 : 시설개선과 반장 지양수외 2명, 팽창탱크 제작업체

❍ 점검내용 : 팽창탱크 작동상태 점검, 배관내 압력상승 요인 점검

❍ 점검결과

- 밀폐형 팽창탱크 기능 상실로 인하여 배관내 압력 상승으로 보임

- 팽창탱크 내 팽창수 브래더(튜브) 파손으로 기능 상실

○ 점검사진

구분	밀폐형 팽창탱크	공급배관
점검사진

조치의견

❍ 파손된 팽창수 브래더를 즉시 교체하여 압력상승으로 인한 안전사고 예방

❍ 팽창탱크 제작업체에 작업 의뢰하고자 함.

소요예산 : 약 8,554,700원(부가세포함)

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운영및유지관리             일반관리비, 공공운영비

❍ 방    법 : 금액이 소액으로 제작업체와 수의 계약

❍ 계약업체 : 케이에이치이㈜ 인천 서구 원당대로 265길 38-4

따로붙임 : 산출기초조사서 1부. 끝.