문서번호	물재생과-130
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생과장
김학민		03/18 강병수
협 조

제2처리장 유입수문 제어반 보완계획

2014. 3.

제2처리장 유입수문 제어반 보완계획

제2처리장 유입수문의 제어반이 우천시 상습적으로 통신두절되는 현상이 있어 원인을 분석하고 보완하여 향후 우기시 시설운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		설 비 현 황

❍ 설비명

- 유입수문 제어반(제2,3,4처리장 겸용)

- 설치용도 : 유입수문을 유입수문 현장 및 중앙감시실 ,제2처리장 사무실에서 제어

❍ 설치장소 및 대수

- 설치장소 : 유입수문 현장(중랑천변)

- 설치대수 : 1대

❍ 설치시기

- 2007년

Ⅱ		문 제 점

❍ 잦은 통신 두절

- 유입수문을 원격으로 제2처리장 사무실에서 개폐하고 있으나, 잦은 통신 두절로 현장에 직접 가서 수문조작을 해야 하므로 위험하고 즉시제어가 불가능한 상황이 있음

❍ 현장점검

- 점검자 : 물재생과 김학민, 윤상철, 차현홍, 관리과 김동호
㈜디스엔지니어링 부장 이재용

- 점검일시 : ‘14.3.17.

❍ 점검결과 및 원인분석

- 현장 제어반에서 중앙감시실까지의 통신연결 방식이 복잡하여 오류가 발생하는 것으로 추정

- 특히 안테나 부분까지는 오류가 나지 않는 것으로 분석이 되어 시리얼 컨버터 라인에서 오류가 나는 것으로 잠정 파악됨

- 따라서 통신방식을 단순화하여 오류를 최소화하고자 함

❍ 통신방식 단순화 방법

- PLC에 기존 시리얼 통신 모듈 대신 이더넷 모듈로 교체

기존 방식

개선 방식

❍ 점검 사진

현장 제어반	현장 제어반

Ⅲ		조치계획

❍ 보완시행

- 시리얼 통신 모듈을 이더넷 모듈로 교체하고 제어 프로그램을 변경 설치하여 통신방식을 단순화 함

- 보완방법 : 소액으로서 최저견적을 제출한 종성테크에 의뢰하여 모듈교체 및 프로그램을 설치하고 비용을 지정계좌 입금

❍ 소요예산

- 4,598천원

❍ 예산과목

- 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비(수처리분야 소규모 수선비). 끝.