문서번호	급수운영과-28435
결재일자	2016.12.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최선보	강동길	전결 12/06 代이경희

저수조 청소및 수질검사 대상 제외요청 현장조사 보고〔금천구 가산동 459-**, 삼지전자(주)〕

2016. 12.

남부수도사업소

급수운영과

********************에서 저수조 청소 및 수질검사 제외요청이 있어 현장 확인 후 다음과 같이 보고합니다.

2016. 12. 5.

보고자 : 지방시설주사보 최 선 보

제목 : 저수조청소(대형) 관리대상 제외요청에 따른 현장조사 보고

현 황

주  소 : *************************

- 업무담당 : ***********************************

내  용 : 직결급수 시행으로 저수조(대형) 청소 및 수질검사 관리대상 제외요청

현장조사 내용

건축물개요

- 용도 및 연면적 : 공장ㆍ사무실ㆍ창고 11,083.00㎡(지하1층/지상3~5층, 3개동)

- 수도계량기 현황 : D=50㎜×1

급수공급 수계현황

- 해당 배수지 : 낙성대배수지 급수구역 (배수지표고 70m)

- 주소지 해당 표고 : 10m (수압 : 6.0 ㎏f/㎠)

직결급수 변경 사유

- 지하저수조 유입배관 철거하고 계량기이후 직수배관 공사하여 사용중임

현장조사 사진

B동 지하층 직수배관 공사시행	C동 3층 직수배관 공사시행

검토 및 조치의견

관련법규

- 수도법 제33조에 해당되는 건축물 또는 시설인 경우 6월마다 1회 이상 저수조를 정기적으로 청소하여야 하나 수도법시행령 제50조의 “저수조를 거치지 아니하고 수돗물을 공급하는 건축물은 제외한다.”

조치의견

- 위 규정에 의거 해당 건물은 현재 지하 저수조 급수방식에서 저수조전 우회배관을

부설하여 사용 중임을 현장에서 직접 확인하였기에  저수조 청소 및 수질검사 대상에서    제외코자 하며,

- 지하 저수조 재사용 시는 저수조청소를 실시하고 그 결과를 수도사업소로 제출하고

사용 가능함을 민원인에게 회신하고자 함.

첨부  저수조 청소 제외 신청서 1부.  끝.