문서번호	원무과-17221
결재일자	2016.12.6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
이금재	김지광	12/06 代김지광

공조시설 필터 구매 계획

2016. 12.

서울특별시 은평병원

(원무과)

공조시설 필터 구매계획

교체시기가 도래한 공조시설 필터를 교체하여 쾌적한 실내공기질 유지에

기여하고자 함.

관리현황

프리필터 : 월 1회 물세척 재사용 후 연 1회 교체

미듐필터 : 세척불가능하며 연 1회 교체

⇨ 법정 교체시기는 없으며 통상 연1회 전면 교체 실시 중

시설현황

공조기 : 9대

- 1호기 : 냉방227,000kcal/h, 난방252,00kcal/h(용도 : 지하 1층 냉난방, 위치 : 지하1층)

- 2호기 : 냉방149,000kcal/h, 난방164,00kcal/h(용도 : 낮병동 냉,난방, 위치 : 지하1층)

- 3호기 : 냉방166,400kcal/h, 난방162,00kcal/h(용도 : 1,2층(좌측)냉난방, 위치: 3층)

- 4호기 : 냉방121,500kcal/h, 난방130,00kcal/h(용도 : 1,2층(우측)냉난방, 위치: 3층)

- 5호기 : 냉방84,500kcal/h, 난방87,00kcal/h(용도 : 32병동냉난방 , 위치 : 5층)

- 6호기 : 냉방84,900kcal/h, 난방82,900kcal/h(용도 : 31병동냉난방, 위치 : 6층)

- 7호기 : 냉방179,200kcal/h, 난방189,000kcal/h(용도 : 42,52병동 냉난방, 위치 : 6층)

- 8호기 : 냉방170,300kcal/h, 난방176,000kcal/h(용도 : 41,51병동 냉난방, 위치 : 6층)

- 9호기 : 냉방71,300kcal/h, 난방83,000kcal/h(용도 : 6층냉난방, 위치 : 6층)

항온항습기 : 2대

- 항온항습(1호기) : 냉방35,000kcal/h, 난방41,360kcal/h(용도 : 응급실냉난방, 위치 : 지하1층)

- 항온항습(2호기) : 냉방48,000kcal/h, 난방41,360kcal/h(용도 : 2층(좌측) 냉난방, 위치 : 2층)

공기조화기(공조기) 필터 현황

1차 프리필터(바깥쪽 위치)

구분	설치위치	규격		비 고
		592×592×25	592×287×25
AHU-1(공조기)	지하1층 공조실	6	3
AHU-2	지하1층 공조실	4	0
AHU-3	6층 공조실(좌)	6	3
AHU-4	6층 공조실(우)	6	0
AHU-5	3층 공조실	4	0
AHU-6	3층 공조실	4	0
AHU-7	5층 공조실(좌)	6	5
AHU-8	5층 공조실(우)	6	5
AHU-9	6층 공조실(우)	2	3
합계		44	19	총계 63

2차 미듐필터(안쪽에 위치)

구분	설치위치	규격		비고
		592×592×75	592×287×75
AHU-1	지하1층 공조실	6	3
AHU-2	지하1층 공조실	4	0
AHU-3	6층 공조실(좌)	6	3
AHU-4	6층 공조실(우)	6	0
AHU-5	3층 공조실	4	0
AHU-6	3층 공조실	4	0
AHU-7	5층 공조실(좌)	6	5
AHU-8	5층 공조실(우)	6	5
AHU-9	6층 공조실(우)	2	3
합계		44	19	총계 63

공조기 프리필터 등 구매수량 : 4종 130개

품명	규격	단위	수량	비고
프리필터	592×592×25	EA	46
프리필터	592×287×25	EA	19
미듐필터	592×592×75	EA	46
미듐필터	592×287×75	EA	19
계			130

계약방법 : 수의계약

계약업체 : 대영공조휠터(대표 : ***)

- ********************

수의계약사유 : 소요예산이 소액으로 비교 견적이 저렴한 급기설비 및 필터 취급전문 업체와 수의계약

관련규정 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 및 제30조제1항

소요예산 : 2,415,600원

예산과목 : 연구활성화및시설환경개선으로진료서비스증진, 은평병원운영, 은평병원청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비

필터 교체후 기대효과

열 효율 향상

환자들에게 깨끗한 공기질 제공 등 쾌적한 환경조성

기기수명 연장.  끝.