국제안전도시 송파! 200년을 약속한 20년의 약속
	송파소방서
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가등 신청에 따른 보완 회신[풍납동 1**-28, **교회, 신축]

1. 건축과-31571(2016.12.02.)호“건축허가(신축) 신청에 따른 협의[풍납동 1**-28]”와 관련입니다.

2. 건축허가 신청에 따른 관련서류를 검토한 바, 소방시설이 소방관계 법규에 부적합하여 다음과 같이 보완 요청하오니 2016. 12. 09.(금)까지 회신하여 주시기 바라며, 기간내 보완하지 아니하는 때에는 동의요구서가 반려됨을 알려드립니다.

가. 대지위치 : 서울시 송파구 풍납동 1**-28

나. 건 축 주 : **교회

다. 규    모 : 지하 0층/지상 5층, 연면적 1,577.39㎡, 1개동

라. 주요용도 : 종교시설

3. 보완 사항

○ 지상 2층 및 3층 습식유수검지장치의 시험장치 누락.  끝.

	송파소방서장
담당자	한계근		예방팀장	조규철		예방과장	전결 12/06 박성진
협조자
시행	예방과-28903	(		)	접수		(		)
우	05737	서울 송파구 오금로51길 56 송파소방서 1층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02) 431-4105	/전송	02) 3402-1190	/	us2010@seoul.go.kr	/	부분공개(6)