문서번호	급수운영과-4199
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
조봉구	김용현	03/18 우종근
협 조

해빙기 대비 시설물 안전점검 결과 보고

(가락1증압, 가락2증압, 921공구)

시설물 안전점검 결과 보고

해빙기 대비 안전사고 예방을 위한 시설물 안전점검을 실시하고, 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검현황

□ 관련근거

- ′14년 해빙기 대비 상수도 시설물 안전점검 계획 통보 : 본부 시설관리과-1133(′14.2.20)

□ 점검대상

- 증압장

시설명	위 치	점검일	점검결과	비 고
가락1증압	가락동 135	3.13	이상없음
가락2증압	가락동 195	3.13	이상없음

- 지하철 및 대형 공사장

공구명	위 치	점검일	점검결과	비 고
921공구	방이동 올림픽공원 남4문 앞	2.21	이상없음

점검결과

□ 현장 상태 양호 함

- 구조물 상태 이상 없음

- 세굴 등 토사 유실 없음

- 관로 누수 없음

붙임 : 시설물 점검표. 끝.

증압장 시설 점검표

점검일시	2014.3.13		점검자			조 봉 구 (인)
시설명	가락1증압장		시설용량			7.5HP × 2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	ㅇ
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	ㅇ
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	ㅇ
	환기	• 환기장치의 이상유무				해당없음
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무				해당없음
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	ㅇ
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	ㅇ
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	ㅇ
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	ㅇ
점검사진
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014.3.13				점검자			기전팀장외 3명 (인)
시설명	가락 1증압장		형식		용량			7.5HP × 2대	동력	380V
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항	• 없음

증압장 시설 점검표

점검일시	2014.3.13		점검자			조 봉 구 (인)
시설명	가락2증압장		시설용량			20HP × 2대
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용	점검결과			비 고
			양호	보통	불량
펌프실	침 수	• 펌프실의 침수우려 유무	ㅇ
	구체결함	• 구체의 누수, 균열 등의 유무	ㅇ
	지붕방수	• 지붕의 방수상태	ㅇ
	환기	• 환기장치의 이상유무				해당없음
	크레인	• 크레인 설비의 이상유무				해당없음
펌프 및 배관	펌프결함	• 펌프의 이상(진동, 이상음, 누수 등)유무	ㅇ
	배관결함	• 흡입 및 토출관의 누수, 부식 등의 발생유무	ㅇ
	관지지상황	• 관의 지지금속 부식 발생유무	ㅇ
	밸브류	• 각종 밸브의 작동상황	ㅇ
점검사진
특기사항

펌프 시설 점검표

점검일시	2014.3.13				점검자			기전팀장외 3명 (인)
시설명	가락2증압장		형식		용량			20HP × 2대	동력	380V
점검부위 (장소)	점검항목	점 검 내 용			점검결과			비 고
					양호	보통	불량
펌프본체	외관	• 외관(변색, 변형, 마모 등)상태			○
	진동	• 진동, 이상음 등의 발생유무			○
	임페라	• 펌프임페라의 이상 유무			○
	케이싱	• 케이싱, 슬립 축수 등의 상태			○
	커플링	• 커플링의 장착상황			○
	베어링	• 베어링의 상태			○
	볼트너트	• 볼트, 너트의 조임상태			○
	그랜드	• 그랜드 패킹의 상태			○
제어 및 계기	검지기	• 만수검지기의 이상유무			○
		• 과소수량검지기 이상유무			○
	전동밸브	• 전동밸브류의 작동상황			○
	계기상태	• 압력계, 진공계, 온도계 등의 계기 이상유무			○
부속기기	윤활유	• 베어링 윤활유(오일, 그리스) 량 및 오염 유무			○
	누유	• 누유, 그리스누출 유무			○
	오일링	• 오일링의 작동상황			○
	급유구	• 급유구, 플러그 상태			○
	주변상황	• 주변기기의 정돈 및 청소상태			○
	밸브 및 배관상황	• 밸브의 작동상황			○
		• 밸브 및 배관의 손상(부식)유무			○
		• 밸브 및 배관의 누수유무			○
특기사항	• 없음

지하철 공사장내 노출상수도관 점검표

공구명	921공구			위 치		방이동 올림픽공원 남4문 앞						점검일시				2014.2.21
사업소	강동수도사업소			시공사		포스코건설						감리단				㈜유신
상수도 시설	구경	300~2200			노출연장			158m			재질	SP DCIP				부설년도	1979~ 2008
	관외부(도장)상태				이상없음				관 보온 상태					이상없음
	이음부 보강 (곡관포함)				이상없음				신축관보강상태					이상없음
	고무판 여부				이상없음				관 매달기 상태 (수평, 수직)					이상없음
	관 지지대 설치 상태				이상없음				와이어 상태					이상없음
	누수징후				이상없음				점검통로					이상없음
	노출밸브				이상없음				기타
긴급사항 발생시 대처사항	비상연락망 비치여부		비치						상수도현황판비치				비치
	누수사고시 상황도 비치(제수변실 표시여부)						비치		제어밸브키 비치여부						비치
안전관리부분	계 측 기		양호함						현수관로 표찰				양호함
	안전관리계획		양호함						안전진단 시행여부				양호함
비 고
점 검 자 : 조 봉 구 외 2명