문서번호	행정지원과-32023
결재일자	2016.12.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
성민재	이해원	12/07 이만기

부적합지점 및 부적합우려지점, 법정수도꼭지 수질검사 결과 보고(2016년 11월)

2016.  12

동부수도사업소

행정지원과

명에 의거 부적합 및 부적합 우려지점, 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  12.  7

보 고 자 : 환경 8급 성 민 재

□ 검사일자 : 2016. 11. 1 ~ 12. 2

□ 검 사 자 : 화공운영7급 이범현, 환경8급 성민재, 임기제 마급 유석재,

화공9급 박관우

□ 검사대상

- 대   상 : 2016년 11월 부적합 35지점, 법정수도꼭지 66지점

□ 검사방법 및 검사항목

- 저수조 및 수도꼭지 수질을 잔류염소측정기, 탁도계, pH계, 비색계(철,구리)로 현장에서 측정

- 부적합 및 부적합우려지점에서 무균채수병, 미생물병을 사용하여 채수 후 동부수도사업소 실험실에서 7개 항목(망간, 염소이온, 암모니아성질소, 아연, 일반세균, 대장균, 총대장균군)을 추가로 실험

- 법정수도꼭지지점은 미생물병을 사용하여 채수 후 동부수도사업소 실험실에서 3개 항목(일반세균, 대장균, 총대장균군)을 추가로 실험

- 법정수도꼭지지점 중 노후지점은 무균채수병, 미생물병을 사용하여 채수 후 동부수도사업소 실험실에서 5개 항목(염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 대장균, 총대장균군)을 추가로 실험

□ 검사결과

- 2016년 11월 부적합 35지점, 법정수도꼭지 수질검사 66지점의 추가 항목 수질검사 결과는 적합하였음.

첨 부 : 2016년 11월 부적합 및 부적합우려지점, 법정수도꼭지 수질검사결과 1부. 끝.