문서번호	시설보수과-7038
결재일자	2016.12.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김석수		12/07 代최승룡
협조

종합설비동 수배전반실

정류기반 축전지 교체 보고

2016. 12.

중랑물재생센터

시설보수과

종합설비동 수배전반실 정류기반 축전지 교체 보고

종합설비동 수배전반실 기전사고 발생시, 정류기반이 정상 동작이 되지 않아, 이를 교체하여 기전설비  유지 관리에 만전을 기하고자 함

□ 개  요

❍ 교체대상 : 정류기반 축전지 1조(무보수밀폐형 12V-100AH)

❍ 교체사유

- 2016.11.14. 14시17분경 종합설비동 기전실 380V 저압수전반에서 한시지락과전류 발생, 사고 발생과 동시에 정류기반에서 DC전원 투입되어야 했으나,  정상적으로 투입되지 않고 차단기 트립 발생

- 수배전반 전문업체와 점검결과, 정류기반 축전지의 노후화가 차단기 트립의 원인으로 판명남에 따라 이를 교체코자 함

□ 행정사항

❍ 지급방법

- 수배전반 전문업체이며, 보다 저렴한 견적가를 제시한 “원ENG”에 축전지 교체 후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행 후 입금 처리코자 함

❍ 소요예산 : 4,950천원

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리,

중랑물재생센터 수처리분야 유지보수, 시설비

붙임 : 견적서 1부.  끝.