문서번호	급수운영과-5712
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
강동길	정헌석	03/18 장시명
협 조
	주무관		유명근

2014년 해빙기 상수도 시설물 및 3월 집중업무 안전사고』

예방의 달 시설물 안전점검 결과 보고

2014. 3.

남부수도사업소

(급수운영과)

『2014년 해빙기 상수도 시설물 및 3월 집중업무 안전사고』

예방의 달 시설물 안전점검 결과 보고

᾿14년 해빙기 대비 우리사업소관내 시설물에 대한 안전사고예방을 위하여 배수지등을 점검하고 그 결과를 보고드림

□ 근거

❍ ᾿14년 해빙기 대비 상수도시설물 안전점검(시설관리과-1133호 ‘14.02.20)호

❍ 3월 집중업무 해빙기 안전사고 예방의 달(시설과-1451 ᾿14.03. 03)호

□ 추진기간 : 2014. 02. 28 ∼ 2014. 3. 31

❍ ‘14년 해빙기 대비 : ’14. 02. 28 ~ 03. 25

❍ 3월 집중업무 안전점검: ’14. 03. 01 ~ 03. 31

□ 방법

❍ 사업소 자체 순찰반(시설6급 강동길외 2인)

□ 점검대상

❍ 배수지(13개소)

▸ 낙성대, 금천, 독산, 봉천6-2, 신림6, 남현, 봉천11(대), 봉천11(소), 신림9,     신림2, 신림2-1, 선우, 장군봉

❍ 현수관로(2개소)

연번	교량명	위 치	현수관 현황				시설 연도
			관경 (mm)	관종	열	연장 (m)
계	2개 교량		400~600		2	350
1	금 천 교	금천구 가산동 707번지 앞	400	DP	1	220	1990
2	도 림 교	관악구 신림동 475~1446	600	SP	1	130	1980

□ 중점 점검(착안)사항

❍ 시설물안전상태, 비상전원  및 방호울타리 등 이상유무

❍ 시설물 주변 법면, 절개지 및 구조물 파손 여부

❍ 배수로 및 배수펌프 등 우수 배제시설 이상 여부

❍ CCTV, 경보장치 등 보안시설 이상유무 등

❍ 배수지 유 ․ 출입 밸브 작동 및 관리상태

❍ 배수지 수위계, 수질측정 장치 등 작동 및 관리상태

❍ 현수관 노출 보온상태 및 관주변 상태 등

❍ 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검결과

❍ 낙성대배수지 관랑실내 벽면 콘크리트 일부 벽화현상 도색정비 완료

❍ 독산배수지 1,2항 전실외부주변 경계석 및 보도블록 탈락 정비 완료

❍ 금천배수지 1,2지 항 내부출입문 개,폐 불량으로 교체정비 완료

❍ 금천배수지 관랑실내 소량 누수발견

❍ 배수지, 가압장 축대 및 배수로 등 이상없음

❍ 현수관로 보온재 탈락 등 이상없음

❍ 시설물 균열 등 안전성 여부 등 이상없음

❍ 기타 특이사항 없음

□ 조치계획

❍ 금천배수지 관랑실내 소량 누수는 상반기 항 청소시 1,2지 신축죠인트 정비예정

첨부  : 배수지 및 현수관로 점검사진 각 1부.  끝.