문서번호	총무과-3321
결재일자	2014.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	한성백제박물관장
김인철		김영선	03/18 이인숙
협 조

시설관리 업무일지

(2014.03)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한성백제박물관

총무과

시설장비 가동 현황

2014년 03월 17일(월)  날씨 : 구름많고 비(0.5mm)  온도 : 5.7~19.7℃  습도 : 46.5~94.7%

구 분	실 별		난방․냉방 가동상태									조명상태	비 고
			가동시간		온 도(℃)			습 도(%)				점등시간
					기준		상태	기준		상태
수장고	1-1		00:00~24:00		20±2		19.6	50±5		50.0		유물과학과
	1-2		00:00~24:00		20±2		20.0	55±5		54.5		“
	수장전실		00:00~24:00		20±2		20.4	50±5		50.0		“
	2-1				20±2		19.8	50±5		50.4		“
	2-2		00:00~24:00		20±2		20.4	45±5		47.3		“
	3		00:00~24:00		20±2		19.5	50±5		51.4		“
	4				20±2		20.7	50±5		49.6		“
	4-1				20±2		21.1	50±5		47.5		“
	임시				20±2		20.9	50±5		48.9		“
전시실	제1전시실						21.3	35.5				13:20~18:30	전시기획과 작업
	제2전시실						20.1	35.0				09:00~19:10	전시기획과 작업
	제3전시실						18.6	39.5
	기획		18:00~20:00				19.7	39.4				08:00~21:00	전시준비
홀	전시		08:30~12:00,13:00~18:00									09:00~18:00	환기,난방
	교육		08:30~12:00,13:00~18:00									-	“
사 무 동			08:00~10:00,13:00~15:00 16:00~17:00									사용자관리	환기,난방
강 당												13:30~15:30	자원봉사자대기
카페테리아			11:00~14:00									사용자관리	환기
직원식당			10:00~14:00									사용자관리	환기
구 분				환기․조명 가동시간									비 고
				환기시설								조명시설
관리동 복도				-								07:20~22:30
수장고 복도				-								07:50~18:10
교육동 복도				-								08:20~18:30
경비실 앞				-								17:00~08:00
사무동 썬큰				-								18:50~22:30
주차장		지하2층		09~09:10,11~11:10,13~13:10,14~14:10,15~15:10,16~16:10,17~17:10,18~18:10,19~19:10,20~20:10								06:00~23:00
		지하3층		“								06:00~23:00
옥외		지하1층,1층		-								18:50~23:00
		옥상										18:50~23:00
화장실		교육동		07:00~19:00								사용자관리
		전시동		07:00~19:00								"
		관리동		07:00~21:30								"
무대상부												-
하해장												09:20~10:40	정보통신실공사
기계실				07:00~07:10,14:00~14:10,21:00~21:10								사용자관리
전기실				07:00~07:30,14:00~15:00,21:00~22:00								"
발전기실				16:40~16:50
중앙감시실/소화가스실				07:00~21:00								00:00~24:00/
훈증실												유물팀관리

시설장비 점검 및 작업 내용

주 요 작 업 (점 검) 내 용	결 과
○ 열원설비 가동현황
- 지역난방(난방,급탕)계량기 지침 : 1,233.7Gcal(금일 사용량 : 0.8Gcal)
- 냉동기 1호기 :		빙축열 축열량(전) :		%
- 냉동기 2호기 :		빙축열 축열량(후) :		%
- 증기보일러 2호기 : 09:00~익일09:00(수장고 가습 수시가동)
- 발전기 : 16:40~16:50(무부하 시운전)
○ 일일점검 사항
- 소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력(6~8㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 이중연동형밸브 1차측압력(7㎏/㎠) 및 2차측압력(2㎏/㎠) 점검	이상 없음
- 간이정화조(3개소) 졸라펌프 점검	이상 없음
- 주요 시설물, 장비 및 사무실 순찰․점검	이상 없음
- DVR녹화상태 및 방재실 시스템 점검	이상 없음
- 기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검	이상 없음
- 승객용승강기 1, 2호기 작동상태 점검	이상 없음
○ 통합보안관제센터 CCTV모니터링
○ 수장고 온습도관리
○ 강당 및 기획전시실 프로젝트 램프 교체 – 8000K*2개, XM5000*1개
○ 교육동 남자화장실 대변기 통수작업
○ 전시동 및 교육동 오수간이정화조 걸름망 청소 및 부유물 제거
○ 비상발전기 점검 및 무부하 시운전 - 양호
○ 전시기획과 형광등용 안정기 교체 – 32W*1등용*1개
○ 교육실 현수막걸이 설치
○ 환경개선공사, 방역소독작업, 비데소독 등 외부작업 지원
※ 전층 화장실 비데 소독 및 필터교체 - 비데랜드
※ 빙축열시스템 삼방밸브 머케니컬씰 교체 - 에치케이씨
※ 환경개선공사 - 예디자인
※ 방역소독작업 - 세한방역
시설관리 용역업체 근무상황
구분	총원	주간	주야	야간	비번	휴무	교육	결원	근무자 명단
계획	13	4	3		6				주간	조재성,최준호,한우진,박용주
근무	13	4	3		6				주야	김동한,이덕형,남경오
휴무		비번	김영배,이재철,이재교,홍경래,원종권,박종태,
특이사항 :