함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	송수 잔류염소 목표값 조정

1. 본부 수질과-2146(2013.04.15.)호 및 최근 수온 하강으로 인한 잔류염소 소모량이 감소하여 송수 잔류염소 목표값을 아래와 같이 재조정 하고자 합니다.

가.  송수 잔류염소 목표값 조정(단위 mg/L)

1) 현    행

○ 우면산 계동 : 0.36±0.04

○ 청  담 계통 : 0.36±0.04

2) 재 조 정

○ 우면산 계동 : 0.32±0.04

○ 청  담 계통 : 0.32±0.04

3) 시행일시 : 2016. 12. 8. 11:00 ~ . 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),서울물연구원장(수질연구과장),강동수도사업소장(행정지원과장)
주무관	정승경		정수운영과장	정선교		광암아리수정수센터소장	12/08 차윤기
협조자
시행	정수운영과-15632	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-5342	/전송	3146-5309	/	jeask031@seoul.go.kr	/	대시민공개