보  고  서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	유형근	한상근	12/08 이경재

	우리사업소 관내 성북구 정릉동 산 16-1외 10필지 서경대학교 증축 건축허가 신청에 따른 급수협의에 대하여 아래와 같이 보고합니다.
2016. 12. 08.
보고자 : 지방시설주사보 유형근

제목 : 서경대학교 증축 건축허가 신청에 따른 급수협의 보고

□ 신청현황

○ 위    치 : 성북구 정릉동 산16-1외 10필지

○ 건 축 주 : 학교법인 서경대학원

○ 건축규모 및 용도

- 지하2층/지상12층 (교육연구시설)

- 증축면적 : 13,499㎡(전체 연면적 15,066.92㎡)

○ 관련공문 : 성북구청 건축과-30515호(2016.12.06.)

□ 현장조사 내용

○ 급수공급 검토

- 수    계 : 강북아리수정수센터–북악터널배수지-인수가압장-인수배수지

- 표    고 : 107~148m

- 분기구경 : 350㎜에서 200㎜ 분기

- 급수구경 검토(현재 150mm에서 200mm 확대필요)

•근생용 : 인입급수관 구경별 출수량표 ((156,066.92㎡*30)/7시간/1000)

∴ 인입급수관관경은 관경구경표에 의해 200㎜가 적정

□ 보고자 처리의견

○ 사업 예정지의 급수는 인수배수지 급수 라인에서 급수공급이 가능하며, 현재 인입관 150mm에서 200mm로 확대가 필요한 실정으로

○ 따로붙임 『급수협의 조건』이행 시 급수공사 승인 가능함을 성북구청 건축과에 통보 처리코자 합니다.

붙임문서 : 1. 급수협의조건 1부. 끝.