문서번호	방재시설부-19474
결재일자	2016.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
송민영		이도헌	12/08 임춘근
협조
	열빛총괄과장		유병기

용수공급시설 삭제 및 조경용수 공급용 펌프 검토보고

- 탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사 -

2016. 12.

도시기반시설본부

(방재시설부)

용수공급시설 삭제 및 조경용수 공급용 펌프 검토보고

- 탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사 -

당초 용수공급시설을 설치하여 복개상부 조경용수로 공급예정이 었으나,  탄천물재생센터 제2처리장 총인처리시설 용수를 사용토록 통보되어 용수공급시설 삭제 및 조경용수 공급용 펌프설치 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

◦ 탄천감 16-318(2016.12.1) : 탄천복개(4단계)공사 용수공급시설 삭제 및 조경용수 공급용 펌프설치 실정보고

※ 탄천복개(4단계)공사 상부활용계획 변경사항통보【물재생시설과-5763(‘15.12.30.)】

Ⅱ		공사개요

◦ 공 사 명 : 탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사

◦ 규    모 : 복개 구조물 A=33,978㎡, 공원 조성 1식

◦ 사업기간 : ′13.10.1. ~ ′17.4.30.(4차: ′16.3.6 ~ ′17.4.30)

◦ 도 급 비 : 26,195백만원(4차 6,123백만원)

◦ 시공사/감리사 : 웅진개발 외1 / ㈜유신 외 1

Ⅲ		현 황

□ 보고내용

◦ 탄천물재생센터 제2처리장 총인처리시설(43만톤, BODmg/ℓ이하) 추진(‘14.8)으로 상부 조경용수 공급이 가능하므로 용수공급시설 삭제

※ 관련근거

- 탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 상부 활용계획 변경사항 관련 통보

【물재생시설과-5763(‘15.12.30.)】

◦ 용수공급시설 삭제에 따른 복개상부 조경용수 공급을 위한 가압펌프 설치

※ 가압펌프 용량

- 7.5kw x 2대(모터펌프 용량관련 계산서, 기술지원감리원 검토서 등 첨부)

◦ 수량증감 현황

구 분	단위	수 량			비 고
		당초	변경	증감
용수공급시설	식	1	-	감) 1	총인처리시설 대체
가압펌프	식	-	1	증) 1	조경용수 공급
조경용수관로	m	8	99	증) 91	조경용수 공급원 위치 변경에 따른 수량 변경
실개천 유지관로	m	345	-	감)345	지하수 활용으로 삭제

Ⅳ		검토의견

□ 책임감리 검토의견

◦ 용수공급시설(수처리를 이용한 여과장치)에 의한 실개천 및 생태연못 유지관리용수 공급은 (주)탄천환경의 총인처리시설 추진계획에 의해 하수처리수를 재이용, 수질공급이 가능하므로 예산절감 및 중복투자 방지에 따른 용수공급시설 삭제는 타당하고,

◦ 또한, 용수공급시설 삭제에 따른 조경용수 공급은 복개상부 다목적체육시설 등의 추가공사로 인한 조경계획변경에 따른 면적을 고려하여, 유량, 양정, 펌프동력 등을 산정하여 가압펌프에 의한 조경 관수용수 공급을 적용하였음.

Ⅴ		조치의견

◦ 책임감리원 보고내용을 검토한바 탄천환경의 총인처리시설의 하수처리수를 이용하여도 공급이 가능하여 예산절감 및 중복투자를 방지코자 주관부서인 물재생시설과의 지시사항으로 용수공급시설의 제외는 타당하다고 판단되며,

◦ 용수공급시설의 제외에 따른 조경용수 공급용 펌프설치는 설비부에 의뢰하여 반영코자함.

◦ 공사비 증감 현황

구 분	수 량			비 고
	당초	변경	증감
도급공사비	596,970천원	0	감) 596,970천원

붙임 : 감리 실정 보고서. 1부.   끝.