문서번호	정수운영과-15664
결재일자	2016.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
강석규		정선교	12/08 차윤기
협 조
	정수시설과장			이흥수
	주무관			지동성
	주무관			박희준
	주무관			정경원

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

정수장 의사결정지원시스템 운영결과 보고

『Eco-Smart 상수도시스템」기술개발 관련

2016. 12.

광암아리수정수센터

(정수운영과)

「Eco-Smart 상수도시스템」기술개발 관련

정수장 의사결정지원시스템 운영결과 보고

환경부 주관 국책사업으로 개발한 아이템인『정수장 의사결정지원시스템』에 대한 시범운영 결과를 보고 드림.

※ 정수장 의사결정지원시스템 : 공정 및 설비가 운영 중 알람이 발생했을 때 운영자가 조치를 용이하게 하도록 도움을 주는 지원시스템

Ⅰ		추진배경

‘16.4.20「Eco-Smart 상수도시스템」기술평가 보고 시,부본부장님 지시사항

○ 정부 투자로 개발한 아이템을 시범운영하고 효용성 평가로 채택여부 결정

○ ‘16년 말까지 시범운영 결과를 본부 보고

Ⅱ		시스템 개요

아이템 명 : 정수장 의사결정지원시스템

개    요

○ 현     황 : 광암정수장 13,000여개 알람Tag 중 1,500개를 선정하여 시스템 구성

○ 주요구성품 : 허브 1대, 통신장비 1대, 통신․DB서버 1대,

PC본체․모니터 1대

○ 운영방법 : 공정 및 설비에서 발생한 알람에 대해 조치내용을 기록 관리  하여 차후 동일한 알람이 발생하였을 때 운영자가    이를 해결하는데 도움을 주도록 알람에 대해 지속적  모니터링

○ 개발업체명 : SK건설

○ 주 요 기 능 :

구 분	기 능 내 용	비 교
Assist View	Ai 및 Di정보를 동시에 확인, 비교 분석 지원
사전경보관리	경보상황 도달 전에 근접단계서 사전인지토록 알람발령
Di 및 Ai 알람	ON․OFF 상태가 서로 변경된 상태, 설정값․변화율이 허용범위보다 크거나 적은 상태에서 발령
연산수행	사칙, 논리 등 연산식을 부여하여 참값에 도달하면 운영자가 인식하도록 알람을 부여
제어옵션	․유지시간(실제값이 목표값을 벗어나서 일정시간을 초과시 경보 발령) ․데드벤드(실제값이 허용범위 일때 필터링 된 값으로 인식) ․마스킹(단시간에 허용범위를 벗어난 값은 노이즈로 판단, 무시하여 경보 미발령)
알람셋	시간대별 생성알람, 알람트리, 처리사항 등에 대한 현황	현 알람시스템의 추가기능

Ⅲ		시범운영 현황

추진사항

○ 운영기간 : ‘16.7.20부터 12월 현재

○ 운영자 교육

- 집중교육 : ‘16.7.20∼7.25

- 강    사 : 구 본 성(SK건설, 프로그램 개발자)

- 교육방법 : 중앙제어실 각조 전담자 1인 집중교육 후 타직원 전달 운영

- 교육내용 : 의사결정지원시스템 알람정보 활용 및 조치내용 입력방법

※ 중앙제어실 각조 전담자 지정명단

구 분	A조	B조	C조	D조
성 명	추국진	김태연	유재진	소순주

○ 해킹방지 백신(화이트락) 설치 : ‘16.7.27

○ 프로그램 보호 백신 설치 : ‘16.11.10

운영현황

○ 알람 총발생 건수 : 2,090건

- 월별 및 공정별 알람 발생건수 현황

공 정 별	계	7월	8월	9월	10월	11월	비고
계	2,090	501	179	303	288	819
착수․혼화지	179	49	-	61	26	43
침전․여과지	702	240	19	46	20	377
중계펌프․오존접촉	161	84	1	2	25	49
활성탄흡착․정수지	320	36	45	51	77	111
농축․탈수	258	60	46	33	46	73
약품․염소투입	470	32	68	110	94	166

Ⅳ		시스템 효용성 분석

공정 및 설비의 발생 알람 조치가 용이

○ 정수장의 수처리 공정 및 운영 설비에서 발생하는 알람은 처리가 용이한 것으로 원인분석 및 이력관리를 필요로 하지 않는 유형임

- 설비 고장시 예비기로 교체하거나, 대부분 현장에서 용이하게 조치가 가능

	공정 및 설비의 알람 유형
∙공정 알람 : 수위, 유량, 압력, 수질, 응집제․염소․오존 등 약품주입 ∙설비 알람 : 펌프․모터 등 설비가동상태, 밸브개도상태, 설비온도, 전기기기동작, 신호 동작 반응상태, 통신동작상태

주요기능 현 알람시스템으로 구현 가능

○ 의사결정지원시스템의 주요기능인 Assist View, 사전경보관리, Di 및 Ai 알람, 연산수행, 제어옵션 등이 현 알람시스템에도 구현이 가능하며 활용되고 있는 상태임

○ 현 알람시스템에 기능이 없는 알람셋은 시간대별 알람생성 현황 및 알람 처리방법에 대한 트리, 알람 처리사항 전체를 모니터 화면에 동시에 표현되는 기능으로 정수장 발생 알람의 유형에 비춰 활용도 낮음

구축시 유지관리에 따른 비용 발생

○ 설비의 변경․추가․폐쇄 및 공정변경 시에는 의사결정지원시스템에 대한 저작권으로 인해 프로그램 변경․추가․삭제 처리 및 주기적인  업그레이드 등 프로그램 운영 비용 발생

- 광암정수장의 13,000여개 Tag 중 의사결정지원시스템은 1,500개만 구성되어 있어 Tag구성 추가 작업이 필요한 상태

○ 현재 경보 발령시 모니터 HMI 화면 상태에서 경보가 활성화되어 모니터에 표현되나 의사결정지원시스템은 별도의 모니터를 갖추어야 하고 구비장비와 함께 시설물 관리 비용 증가가 예상됨

- 현 경보시스템은 위탁 관리되고 있으나, 별도 위탁이 필요하고 시설 보완 및 교체, 유지관리에 따른 비용이 추가로 필요함

<중앙제어센터 의사결정지원시스템 모니터 및 관련 장비>

중앙제어센터 모니터 배치 전경(원은 의사결정지원시스템 모니터)
의사결정지원시스템 모니터	허브	통신장비	통신 및 DB서버

Ⅴ		운영에 대한 결론

의사결정지원시스템 미인수 결정

○ 현재 운영하는 알람관리시스템으로도 알람 해결에 불편함이나 어려움이 없으므로 의사결정지원시스템이 업무개선 효과가 높지 않다고 판단됨

○ 따라서 우리정수장이나 타 정수장에 구축 시 프로그램 및 관련 장비로 인해 현재보다 많은 유지관리비용이 소요될 것으로 판단되어 의사결정지원시스템을 인수치 않기로 결정함.

Ⅵ		향후 계획

의사결정지원시스템 반출 통보 조치

○ 개발업체 인 SK건설사에 의사결정지원시스템의 시범운영결과 및 반출에 협조토록 통보조치

붙임 : 1. 월별 알람발생 정보 현황 5부.

2. 월별 알람발생 이력 현황 5부. 끝.