투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 상향콘베이어 모터 감속기 외 2건 수리

1. 중랑사업소 –P562-2016-990(‘16.12.05)호와 관련입니다.

2. 우리센터 슬러지 건조시설 상향콘베이어 모터감속기(A호 교체품)외 2종 수리 사업에 대해 아래와 같이 수리를 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 건조시설 상향콘베이어 모터감속기 외 2건 수리

***********상향콘베이어 모터싸이크로 감속기 수리 - 15HP* 1조

냉각수 배수펌프 수리 - 15kw* 1대

냉각수 공급펌프 인양점검 – 22kw*3대

***********************

나. 검토결과 : 건조설비의 연속가동과 노후로 고장율이 높은 설비의 예비품 확보와 냉각수펌프의 정기적인 정비가 요구되는 사업임.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	12/09 정종기
협조자
시행	운영과-10427	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)