투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철 환기구 출입로(계단 및 사다리) 개선 협조 요청

1. 도시철도설비부-13583(2016.12.8)호와 관련입니다.

2. 지하철 정거장 인접 환기구내에 설치되어 있는 원형계단이 기류저항을 발생케하여 환기설비 부하를 가중시키는 원인으로 작용하고 있어 기류저항 감소 방안을 검토하고 『환기구 출입로(계단 및 사다리) 설치기준』을 정하여 송부하오니 지하철 환기구 설계 및 시공에 반영토록 협조하여 주시기 바랍니다.

○『환기구 출입로 설치기준』주요 내용

- 적용대상 : 정거장 및 정거장 인접 환기구(정거장 기능실과 연결)

- 법규 검토 적용

· 도시철도 건설규칙 제66조 및 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제24조

- 수직갱 높이별 출입로 설치형태 선정

· 10m 이상 : 원형계단,  2.5m이상 10m미만 : 고정식 안전사다리

2.5m 미만 : 일반사다리

붙임 : 환기구 출입로 설치기준 1부.  끝

	도시철도설비부장
수신자	도시철도계획부장,도시철도사업부장,도시철도토목부장
★주무관	노지문		설비공사과장	황영일		도시철도설비부장	12/09 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-13660	(		)	접수		(		)
우	04532	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스 빌딩 8층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7311	/전송	02-772-7308	/	rho3725@seoul.go.kr	/	대시민공개