	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방특별조사 조치명령대상 확인점검 결과보고(삼원빌딩)

1. 관련근거

○ 예방과-2046(2014.2.20.)호 『조치명령서(삼원빌딩)』

○ 예방과-3052(2014.3.13.)호 『조치명령대상 확인점검 계획(삼원빌딩, 정도약국건물)』

2. 소방특별조사 조치명령대상인 삼원빌딩에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 위    치 : 서울시 용산구 새창로45길(신계동)

○ 대 표 자 : 이상태

○ 명령번호 : 예방과-2046(2014.2.20.)호

○ 확인일자 : 2014.3.18(화)

○ 조사구분 : 소방특별조사 관련 조치명령대상 확인점검

소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인결과
경보설비	◉ 비상경보설비 - 1층(계단중간층)관리실 내 비상경보설비 수신반 표시등불량, 주경종불량, 예비전원 24V 미만 검지 - 지하1층, 지상1,2층 발신기세트 지구경종불량, 표시등 불량	2014.3.17.	완 비

붙임  1. 조치명령대장 1부.

2. 관련사진 1부.  끝.

담당자	정인선		검사지도팀장	이기주		예방과장	03/19 김규태
협조자	담당자	최정현		119안전센터장	이종태
시행	예방과-3279	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	jungis2000@seoul.go.kr	/	대시민공개