문서번호	설비부-19314
결재일자	2016.12.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
김두환		유병기	12/09 권오식
협 조

- 탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사 -

설계변경(총차3회/2차2회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

도시기반시설본부

설비부

- 탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사 -

설계변경(총차3회/2차2회) 검토 보고

본 전기공사 진행 중 ㈜탄천환경에서 실시설계하여 우리 본부에 추가 공사 요청을 한 다목적 체육관 및 온실공사에 대하여 설계변경 소자문회의를 개최하고 그 결과를 근거로 설계변경을 한 건설사업기술자의 검토 보고가 있기에 다음과 같이 조치하고자 보고 드림.
		ㅊ
	ㅊ

1		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 탄천물재생센터 복개공원(4단계)조성 전기공사

□ 공사규모 : 구조물 복개(S=33,978㎡) 후 상부 공원화 시설

□ 공사기간 : 총차 15.07.15.~17.04.30.( 2차 16.02.02.~17.04.30.)

□ 도 급 비 : 총차 금1,035,539,000원(2차 금715,539,000원)

□ 계 약 자 : 서보전력(주) 대표 조재환

□ 감 리 자 : ㈜유신

2		설계변경 내용

□ 변경발생 근거

○ 탄천복개 4단계 상부 활용계획 변경 보고 : 물재생시설과-5664호(‘15.12.28)

○ 탄천복개공원 추가공사(체육관, 온실) 보완설계서 송부 및 시행계회 통보

: 방재시설부-12489호(‘16.08.08)

○ 체육시설, 도시농업시설 건립 및 AP중계게 설치에 대한 실정보고

: 탄천감 16-282호(‘16.10.26)

○ 설계변경자문회의 조치결과 제출 : 탄천감 16-326호(‘16.12.08)

□ 변경발생 사유

□ 도시텃밭 대신 실내체육관 설치 등 복개상부 할용 방안 재수립 요구 집단민원 처리

- 실내 활동공간 막구조물(체육관) 및 유리온실 설치

→ ㈜탄천환경에서 실시설계를 완료하여 도기본에 추가 공사를 요청함.

구분	면적	주요 시설	비고
다목적 체육관	2,211㎡	운동시설(막구조형식), 관리실, 화장실, 다목적실 기전설비 등
유리온실	720㎡	수경 재배실, 아열대 식물실, 기계실(관리실) 등	도시 농업 체험 공간

<조 감 도>

다목적 체육관	유리온실

<복개 상부 변경 조감도>

□ 복개 공원 관리동에서 본관동 중앙운영실 구간에 장애물로 인하여 CCTV 영상의 안정적인 무선 송출에 어려움이 있기에 중간 지점(사택 다동 옥탑)에 무선 AP 송수신기 추가 설치가 필요

- 현장 상황

구분	현장 사진		비 고
전파 장애물	복개공원 관리동에서 본관동 중앙운영실을 바라본 전경 (거리가 멀고 장애물이 존재하여 안정적인 무선 영상 송출에 어려움이 있음)		중간 지점에 무선AP 추가 설치 필요
무선AP 설치	사택 다동에서 본관동을 바라본 전경	사택 다동 옥상(무선 AP 추가 설치 구간)

□ 변경발생 주요 내용(추가 공사내용)

구분	공정	주요 시설내용	비 고
다목적 체육시설	전기	□전원 인입공사 : 3상4선(380V/220V) CP-MP-1 → CP-MP-2 -분전반설치×1면, 전력간선 및 접지선 설치×1식 □전열설비공사 -분전반설치×1면, 콘센트설치 및 기타×1식 □조명설비공사 -조명등(LED)설치×91등, 스위치설치 및 기타×1식 □환풍기설비공사 -환풍기 동력공급×1식 □기타부대설비×1식
	소방	□소방설비공사 -화재수신기(P형1급)설치×1대, 수동발신기 설치×1대 □유도등설비공사 -유도등(LED) 설치×7개
유리 온실	전기	□전원 인입공사 : 3상4선(380V/220V) 변전설(LV1-3) → CP-MP-1 -분전반설치×1면, -전력간선 및 접지선 설치×1식
	소방	□소방설비공사 -화재수신기(P형1급)설치×1대, 수동발신기 설치×1대
관리동~ 중앙제어실	CCTV	□무선 AP 추가 설치공사 -무선AP(관리동×1대, 중앙제어실×1대) 설치

□ 공정별 변경내용(총차분)

공정	변경전(원)	변경후(원)	증·감(원)	비 고
1.전력간선설비	117,785,203	117,785,203	-
2.복개하부 전등설비	222,098,058	222,098,058	-
3.초침협작물박스 전등전열설비	7,885,105	7,885,105	-
4.복개공원 전등설비	97,101,681	97,101,681	-
5.관리동 전등전열설비	17,214,960	17,214,960	-
6.관리동 동력설비	1,854,133	1,854,133	-
7.옥외화장실 전등설비	6,850,417	6,850,417	-
8.옥외화장실 전열설비	3,730,468	3,730,468	-
9.복개하부 전등철거	437,164	437,164	-
10.복개하부 전등이설	8,823,388	8,823,388	-
11.유도등 및 비상벨설비	3,668,160	3,668,160	-
12.관리동 통신설비	31,542,318	31,542,318	-
13.복개공원 방송설비	17,508,213	17,508,213	-
14.CCTV설비(복개상부)	78,957,119	78,957,119	-
15.CCTV설비(관리동)	17,415,843	21,177,448	3,761,605
16.CCTV설비(중앙제어실)	7,968,972	13,975,762	6,006,790
17.CCTV설비(복개하부)	18,312,902	18,312,902	-
18.전원 인입공사(다목적체육시설)	-	18,836,252	18,836,252	증
19.전열설비공사(다목적체육시설)	-	7,212,441	7,212,441	증
20.조명설비공사(다목적체육시설)	-	26,577,369	26,577,369	증
21.환풍기설비공사(다목적체육시설)	-	8,316,526	8,316,526	증
22.소방설비공사(다목적체육시설)	-	8,696,490	8,696,490	증
23.유도등설비공사(다목적체육시설)	-	7,669,085	7,669,085	증
24.부대설비공사(다목적체육시설)	-	19,770,430	19,770,430	증
25.전원 인입공사(유리온실)	-	32,760,500	32,760,500	증
26.소방설비공사(유리온실)	-	3,940,693	3,940,693	증
순공사비	659,154,104	802,702,285	143,548,181	증
18.제 경 비	376,384,896	461,900,715		증
19.도 급 비(합계)	1,035,539,000	1,264,603,000		증

3		보고자 조치의견

□ 본 전기공사 진행중 복개 상부 활용 방안 재수립 사항(다목적 체육시설, 유리온실 추가 설치)등으로 전기공사에 발생한 변경사항에 대하여 우리부 설계변경 자문회의(소위원회)를 개최하고 그 결과를 근거로 수정한 책임 건설사업기술자의 검토 보고가 적합하다고 판단되므로 설계변경을 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

○ 설계변경 소자문회 결과 조치내용(도급비)

구분		당초 계약금액 (단위:원)	설계변경 소자문회의 결과(단위:원)
			자문 변경 요청금액	자문 결과 조치금액	증·감
도급비	총차	1,035,539,000	1,268,134,000	1,264,603,000	감3,531,000
	2차	715,539,000	948,134,000	944,603,000	감)3,531,000

○ 설계변경(총차3회/2차2회) 예정금액

- 총차분(3회)

구분	변경전(원)	변경후(원)	증·감(원)	비 고
도 급 비	1,035,539,000	1,264,603,000	229,064,000	계약금액 증액
관 급 비	360,438,800	404,338,800	43,900,000
이 전 비	-	-	-
합 계	1,395,977,800	1,668,941,800	272,964,000

- 2차분(2회)

구분	변경전(원)	변경후(원)	증·감(원)	비 고
도 급 비	715,539,000	944,603,000	229,064,000	계약금액 증액
관 급 비	167,484,000	211,384,000	43,900,000
이 전 비	-	-	-
합 계	883,023,000	1,155,987,000	272,964,000

○ 관급자재 구매계획(다목적 체육시설) : 조달구매(3자단가)

품명	규격	수량	금액(원)	비고
1.투광등기구	LED 200W	56등	40,040,000
2.클램프	H빔 자재	56개	1,299,200
3.실내조명등	LED 50W	14등	1,302,000
4.실내조명등	LED 10W	10등	380,000
5.실내조명등	LED 9W	11등	605,000
물품대	부가가치세포함		43,626,200
6.조달수수료	3자단가		273,800
7.합계			43,900,000

4		향후계획

□ 2016.12. : 설계변경 승인 및 시행

관급자재 구매(조달구매)

□ 2017.04. : 공사준공

따로붙임 : 1. 책임 건설사업기술자 검토의견서 1부.

2. 설계변경내역서(총차3회/2차2회) 1부. 끝.