문서번호	정수과-14062
결재일자	2016.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
장현성		代김경진	12/09 이성락
협 조

겨울철 시기 원수 중 냄새물질

증가에 따른 수질관리 강화 계획

영등포아리수정수센터

(정수과)

원수 중 냄새물질 증가에 따른 수질관리 강화 계획

최근 강수량 부족에 의한 갈수현상이 지속되어 한강수계 냄새물질이 증가하고 있어, 이에 따른 수질검사 등 수질관리 강화 계획을 수립하여 보고 드림

□ 개요

○ 추진근거

- 2016년 수질검사․관리 계획(안) 「정수과-3343,16‘.3.22」

○ 추진목적

- 안전한 수돗물 생산 및 정수처리 효율 향상에 기여

□ 냄새물질 검출현황 및 기 조치사항

○ 센터별 정수 분석결과(단위 : ng/L, 연구원 분석일 12/6)

항목	광암	강북	암사	구의	뚝도	영등포
지오스민	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2-MIB	3	5	2	0.0	0.0	5

○ 원수 분석결과(ng/L)

항목	12/1 (목)	12/2 (금)	12/5 (월)	12/6 (화)	12/7 (수)	12/8 (목)	12/9 (금)
지오스민	6.3	5.8	5.8	4.7	6.0	5.9	5.5
2-MIB	16.6	16.3	18.6	17.9	19.8	20.6	20.7

- 원수 중 2-MIB 농도는 최대 20.7 ng/L로 점진적 증가 추세

- 원수 중 지오스민은 8 ng/L이하로 낮게 유입

○ 1·2정수 분석결과(ng/L)

항목	12/1 (목)	12/2 (금)	12/5 (월)	12/6 (화)	12/7 (수)	12/8 (목)	12/9 (금)
지오스민	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0	0.0/0.0
2-MIB	5.5/0.0	4.9/0.0	4.8/0.0	4.2/0.0	3.6/0.0	5.3/0.0	5.1/0.0

- 1·2정수 모두 8ng/L(맛있는 물 가이드라인) 이하 유지하고 있으나 1정수의 경우 운영기간 경과(5년 이상)로 인한 입상활성탄의 수처리 효율이 저하되어 4~5 ng/L 검출

○ 조치사항

- 풍납취수장 목표잔류염소 하향 조정 (0.3 → 0.2 mg/L)

- 오존주입률 증대 : 0.3 → 0.8 mg/L

□ 수질검사․관리 강화

○ 추진기간

- ‘16.12.9 ~ 원수 중 냄새물질 유입농도가 8 ng/L이하 일 때 까지

○ 추진목표 : 정수 중 냄새물질 검출농도 8 ng/L이하 유지

○ 수질검사 강화

- 검사대상 : 2-MIB, 지오스민 (2항목)

- 검사지점 확대 (3지점 → 6지점)

· 원수, 1·2 송수 → 1·2정수장 여과수, 오존처리수, 활성탄처리수 등

- 검사주기

· 원수, 정수 : 주 1회 이상 → 일 1회 이상

· 여과수, 오존처리수, 활성탄처리수 : 주 1회 이상 → 주 2회 이상

○ 수질관리 강화

- 전염소 최소화 및 중염소 투입

· 풍납취수장, 착수정 내 전염소 투입시 최소 주입 (목표치 하향 변경)

· 남조류의 급증시 냄새물질 저감을 위한 중염소 투입 실시 등

- 정수처리 효율 향상

· CAST, SCD 등을 활용한 정수약품 정량 투입

※ CAST : 응집제투입률자동제어장치, SCD : 흐름전위측정기

· 원수 pH 7.7 이상 또는 수질저하 시 이산화탄소 투입

· 여과지별 탁도 감시 등을 통한 수질관리 철저 등

- 고도처리시설 최적 운영

· 냄새물질 발생정도에 따라 오존 주입량 최적 투입

· 원수 수질에 따른 활성탄흡착지 최적 운영

: 역세척 주기 및 역세척 시퀀스 조정으로 필요시 역세척 강화.  끝.