문서번호	시설개선과-13535
결재일자	2016.12.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		12/09 최용덕
협 조
	주무관		지양수

- 실내체육관 온수순환펌프 -

“진동 방지를 위한 배관개선”

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12. 8(목)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

작 성 자	시설개선과장 : 최용덕 ☎2240-8796 설비반장 : 지양수 ☎8817 담당 : 황인정 ☎8755

- 실내체육관 온수순환펌프 -

진동 방지를 위한 배관 개선

실내체육관 행사시 온수순환펌프 가동으로 인하여 사무실내 소음 및 진동이 전달으로 배관 내 진동 방지 장치를 설치하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현황 및 문제점

□ 온수순환펌프 현황

품명	용량		위치	설치연도		용도
온수순환펌프	25HP 윌로		상부 기계실	2008		실내체육관 복사난방
◇ 점검사진
온수순환펌프		펌프 패드 및 찬넬			후렉시블 콘넥터

□ 문제점

- 실내체육관 행사시 난방을 위하여 순환펌프 가동시 입상배관을 통하여 사무실로       진동 소음이 전달됨.

- 밀폐형 팽창탱크 기능상실로 배관내 압력 상승으로 안전사고 우려

Ⅱ		개선방법

□ 온수순환펌프 소음 및 진동 최소화를 위한 대책

- 밀폐형 팽창탱크 기능상실로 인하여 보수 또는 교체

▷ 제작업체 유상 검사 및 수리 또는 교체를 결정하여 시공 중.

( 팽창탱크 고장시 압력 불균형에 따른 문제 발생 우려 )

- 온수순환펌프 주위 방진부분 추가 설치

▷ 후렉시블컨넥타(125A) 추가 설치

▷ 후렉시블컨넥타(125A) 설치 도면

Ⅲ		추진계획

□ 시설개요

○ 후렉시블 컨넥터 2개소 설치

○ 공급헷더 안전변 교체

□ 시행방법

○ 시행방법 : 설치비용이 소액으로 완료 후 계좌입금

○ 설치비용 : 약 2,442천원

○ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리,체육시설운영및유지관리,잠실종합운동장․                   구의야구공원운영및유지관리,일반운영비,공공운영비

따로붙임 : 내역서1부. 끝.