문서번호	시설관리과-35072
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김용성		윤덕묵	12/13 천성훈
협 조
	주무관			박태욱
	주무관			윤효진
	주무관			장준원

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰 점검일지

2016. 12. 12

기전팀

수리반

무인 증압(가압)장 및 배수지 순찰 점검일지

관 악										동 작
구 분	수전반		모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과	구 분		수전반	모 타 펌 프 운 전 현 황						점검 결과
가압장명 (용량)	전 압 (V)		유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)			가압장명		전 압 (V)	유 입 (㎏/cm²)		토 출 (㎏/cm²)		전 류 (A)
봉현 60HP	380		1,7		5,3		88		양 호	신대방 15HP		380	3,3		5,5		25,6		양 호
봉천9 5HP	380		2,4		3,9		2,1		양 호	사당5 20HP		380	2.1		4,0		4,9		양 호
신림3 50HP	380		4,5		6,5		29,7		양 호	상도5 15HP		380	4,6		6,0		4,9		양 호
신림7 30HP	380		4.2		6,9		12		양 호	사당3 15HP		380	3,4		6,8		20,6		양 호
신림10 20HP	380		2,2		5,5		8,0		양 호	달마사 1HP	220		2,4		5,5		1,9		양 호
서울대 15HP	380		4,5		5,5		17,5		양 호	신림2 15HP	380		3,2		4,2		19,5		양 호
상도3 75HP	380		2,4		7,0		64,2		양 호	동 일 10HP	380		3,3		7,3		13		양 호
구 분	용 량		배 수 지 운 전 현 황						비 고	구 분		용 량	배 수 지 운 전 현 황						비 고
배수지명	톤 (ton)		현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태		배수지명		톤 (ton)	현재수위 (M)	계전기 동작상태		수위계 동작상태		전동밸브 동작상태
봉천6-2	2,500		3,6	양 호		양 호		양 호		상도3		2,000	3,5	양 호		양 호		양 호
봉천11(소)	500		2.8	양 호		양 호		양 호		사당3		1,000	3,0	양 호		양 호		양 호
남현동	2,500		3,0	양 호		양 호		양 호		사당4		1,000	2.9	양 호		양 호		양 호
신림2	2,500		3,2	양 호		양 호		양 호		봉 현		2,500	3,6	양 호		양 호		양 호
신림2-1	3,500		3,5	양 호		양 호		양 호		신림9		2,000	3,4	양 호		양 호		양 호
□ 무인 증압(가압)장 및 배수지 기전설비 순찰점검 ○ 증(가)압장 3개소 ․ 배수지 8개소 현장점검 - 배수지 8개소 및 가압장 1개소 분기별 무인경비용역업체 현장 출동태세 점검 박태욱 주무관 외 수리반. - 무인경비 용역업체 무작위 10개소 출동시간(25분 이내)) 현장점검 완료. - 신림3, 신림7증압장 MCC제어반 통합 전력량계(전압, 전류, 주파수, 역률) iM-PRO(HC/60Hz) 고장(오동작) 관련 교체(수리) 요. - 증(가)압펌프 원격제어(노량진배수지) MCC 현장제어반(인버터, DSU, PLC) 점검. - 증(가)압 모타펌프장(진동, 소음, 배관누수) 및 증압장 내 배수펌프 작동상태 점검. - 증(가)압장 유입, 토출압력계 계측상태 및 침수경보 동작 현장점검. - 배수지 수위계(기계, 초음파식) 및 전동밸브 제어 MCC반 작동상태 점검. - 배수지 낙뢰보호설비, CCTV 동작상태 및 전용회선의 DSL(모뎀) 통신상태 점검 - 배수지 무인경비 감지기(센서) 동작상태 현장점검.
특이사항		신림3, 신림7증압장 제어반 Digital Panel Meter 고장.