문서번호	시설관리과-7407
결재일자	2014.3.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		중부수도사업소장
황필권	손병희	나태산		03/19 안운길
협 조

배밭A증압장 외 2개소 감시제어반 교체 계획

2014. 3.

중부수도사업소 시설관리과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

배밭A증압장 외 2개소 감시제어반 교체계획

우리사업소 2014년 기전설비 투자사업인 “배밭A증압장 외 2개소 감시제어반 교체”사업과 관련하여 배밭A증압장 감시제어반 교체 발주계획을 아래와 같이 보고함

1		시설현황

시설현황

시 설 명	위 치	부하설비	급수구역 (급수인구)	설치연도
배밭A증압장	성북구 정릉3동 957-14	5hp×2 VVVF	정릉3동 957(218)	2003
배밭B증압장	성북구 정릉3동 880-25	5hp×2 VVVF	정릉3동 880(220)	2003
월곡증압장	성북구 장위동 32-4	5hp×2 VVVF	장위1동(180)	2003

* 증압장 감시제어반의 내용연수는 10년임

배밭A증압장	배밭B증압장	월곡증압장

시설 현장조사 내용

○ 증압펌프 가동부와 원격감시부(PLC)가 양면으로 배치되어 원격제어부 점검 시 차도로 내려가 점검하게 됨(배밭A증압장)

○ 경사로에 배치되어있어 빗물 침수 및 습기침입이 잦으며 이로 인한 누전차단기 오동작 가능성이 높음(배밭B증압장)

○ 도로경계구분이 없는 지역에 설치하여 차량에 의한 파손 가능성 존재(월곡증압장, 배밭B증압장)

2		사업개요

사업기간 : 2014. 3. ~ 7.

사업내용

○ 증압펌프 감시제어반 제작구매설치 : 1식(1면 × 3개소)

○ 증압펌프 감시제어반 프로그램 설치 : 1식(1면 × 3개소)

○ 전기배선 공사 및 설치장소 기초작업

- 전기시설물 유지보수 연간단가 업체가 추진

배정예산 : ##########

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

3		설계방향

급수구역 변경 및 에너지절약 고려

○ 월곡증압장 펌프용량 변경에 따른 설비용량 변경

작업자의 안정성과 편의성 증대

○ 감시제어반 현장점검 시 위험요소인 양면형태를 단면으로 변경설계

○ 감시제어반 설비부품 규격화를 통해 부품의 호환성을 유지

○ 운전작업 편의를 위해 제어실 운전요원의 의견 반영

설비운영의 안정성 확보

○ 원격감시부(PLC)를 격벽으로 분리하여 통신교란을 미연에 방지

○ 낙뢰방지회로(SPD 및 특수형 누전차단기)을 도입(본부 방침)

○ UPS고장 시 한전공급 전력을 직접 수용할 수 있는 바이패스회로 도입

○ 원격감시요소(충격, 온도 등)를 확대하여 현장점검과 연계

○ 침수, 차량충돌 등을 고려한 설치형태를 반영하여 안정성 확보

4		세부추진내용

발주계획

○ 추정가격 : #########

○ 계약방법 : 지명경쟁입찰

○ 지명경쟁입찰 사유

- 관련근거 : 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제9조 및 같은법 시행령 제22조

- 본 교체설치는 물품의 교체뿐 아니라, 그에 따른 프로그램작업이 수반되므로 상수도 원격제어설비에 대한 이해를 기반으로 기존의 운영프로그램과의 호환성을 갖춰야 하므로, 상수도 원격제어시스템을 구현할 수 있는 납품능력을 우선적으로 평가하고, 혹여 있을지 모르는 비상상황에 대비하여 예방정비 및 고장정비에 대한 신속성을 확보할 수 있도록 지역제한을 동시에 가지고 있어여함

- 현재 물품 제한경쟁입찰의 경우 제한항목이 중소기업제품임을 규정하는 것을 제외하고 중복제한을 할 수 없게 되어있어 지역제한과 납품실적으로 동시에 제한하지 못하므로[『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제25조 제6항(제한입찰의 제한기준)] 되어있기에 부득이하게 “한국제어계측 공업협동조합”의 추천을 받아 계약을 하고자 함

세부추진 일정

○ 2014. 3. : 발주 계획 수립

○ 2014. 3. ~ 4. : 본부 재무회계과 설계심사 및 본청 계약심사과 계약심사

○ 2014. 4. : 제작구매 발주(본청 재무과)

○ 2014. 7. : 설치완료

행정사항

○ 설계심사 및 계약심사 이후 발주 추진 : 기전팀.  끝.