문서번호	물재생시설과-17483
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
강진호		황철호	12/13 이철해
협조

물재생센터 동절기 안점점검 결과 보고

2016. 12

물재생시설과

물재생센터 동절기 안전점검 결과 보고

동절기에 발생할 수 있는 안전사고 예방을 위하여 물재생센터에 대한

안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

□ 기    간 : `16. 11.21 ~ 12. 9

- 센터별 자체점검 : 11.21 ~ 11. 25

- 시(물재생시설과) 점검 : 11.28 ~ 12. 9

□ 대    상 : 중랑(11.29), 난지(11.30), 탄천(12.1), 서남(12.9)

□ 점 검 자 : 총 17명(시 : 5명, 센터 12명-시설,기계,전기)

□ 방    법 : 센터별 자체점검 실시 후 시에서 이행여부 등 확인

□ 중점 점검내용

- 시

‣ 센터별 동절기 대비 점검계획 수립 및 이행 여부

‣ 센터별 자체 점검시 발견된 취약지역 등 점검

‣ 폭설 등 기상상황에 대비한 단계별 대응방안 마련 여부

‣ 피해 상황별 긴급 복구 계획 및 비상연락 체계

- 물재생센터

‣ 비상연락체계 등 정비

‣ 주요 구조물 및 수․오니처리분야 기전설비 이상 여부

‣ 자동탐지설비, 소화기, 소화전 등 각종 안전관련 시설물 등

□ 점검결과

	≪ 요 약 ≫
〔자체계획 수립, 시행 및 동파예방 조치〕 ❍ 센터별 자체점검 계획 수립 및 시행 - 중랑 : 11.22 ~ 11.25, 난지 : 11.21 ~ 11.25 - 탄천 : 11.10 ~ 11.23, 서남 : 11.21 ~ 11.25 ❍ 동절기 동파예방 조치 - 중랑 : 재용수 급수탑 동파예방 보온조치 - 난지 : 유입펌프장 상수도 누수 복구 - 탄천 : 반류수처리 약품배관, 소화가스 응축수배관 등 보온조치 - 서남 : 발전기동 고온수배관, 슬러지 야적장 잡용수배관 등 보온조치 〔토목․건축 구조물 분야〕 ❍ 센터내 토목․건축 구조물 등을 점검한 결과 차집관로 세굴 및 우수토실 협잡물 등이 적치되어 조치완료 함 〔기전설비 분야〕 ❍ 센터내 악취가스 등 열악한 환경적 요인과 설비노후 등으로 수·오니처리 설비의 잦은 고장·부식·파손이 예상되므로 사전 예방정비가 요구됨

□ 지적(시설물) 건수

구 분	계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
계	47	10	7	11	19
토목구조물	13	3	1	6	3
기전분야	34	7	6	5	16

□ 센터별 주요 지적사항

- 중랑물재생센터

(#3 유입동 천정크레인 와이어로프 불량)	(차집관로 세굴 - 정릉천 국민대 시점)

- 난지물재생센터

(3-7 슬러지수집기 샤프트 벽체 이탈)	(유입펌프장 상수도 누수)

- 탄천물재생센터

(소화가스 응축수배관 미보온)	(침사지 진입램프 휀스 노후)

- 서남물재생센터

(#2 소화가스 워터트랩 배관 동파방지열선 고장)	(사당천 우수토실-01 협잡물 적치)

□ 조치결과

□ 센터별 점검결과 지적사항 47건 중 46건은 `16.12월내 조치완료

예정이며, 1건은 `17년 상반기중 조치완료 예정임

□ 지적사항 조치계획

구 분		합 계	중랑	난지	탄천	서남
합 계		47	10	7	11	19
조치완료		16	9	3	4	0
조치 계획	12월중 조치	30	1	4	7	18
	`17년 상반기 조치	1	-	-	-	1

□ 향후계획

□ 시설물 지적사항은 센터장 책임하에 조치 후 기록 유지토록 조치

□ 폭설 등 유사시 대비 비상연락체계 등 유지토록 지도

붙임 : 센터별 동절기 안전점검 결과 각 1부.  끝.