문서번호	수도자재관리센터-27051
결재일자	2016.12.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		정인주	12/13 성시영
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

수도계량기 납품검사 결과보고

(15~32,50mm-12차)

2016.12

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 통상자원부 고시 제 2015-0166호(2015.8.3.)수도미터 기술        기준 적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘풀링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다       로운 검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

3. 납품업체 : ******

4. 계량기 납품검사 현황

가.자재관리센터-23173(2016.10.28.)호 12차 구매분 15~32,

50mm 합계:25000개

나. 검사일 : 2016.12.7~12.12

다. 검사 결과

구분 구경	납품 수량	검사시료	판정기준		검사결과							비 고
					종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	20,000	500	5	6	500	0	500	0	500	0	0
20mm	2,000	200	2	3	200	0	200	0	200	0	0
25mm	1,200	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0
32mm	1,200	125	1	2	125	0	125	0	125	0	0
50mm	600	125	1	2	124	1	125	0	124	1	0

라. 대체품 검사 결과

구분 구경	대체 납품 수량	검사 시료	검사결과							비 고
			종합결과		내압		기차		기타
			합격	불합격	합격	불합격	합격	불합격	불합격
15mm	2	2	2	0	2	0	2	0	0
20mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50mm	1	1	1	0	1	0	1	0	0

※ 용출시험(KTC)15mm : h16-001002.   ※ 재질시험(KTC)15mm : h16-014456.

마. 중량계측 결과

구경	기준중량 (Kg)	계측중량 평균(Kg)	차이 (Kg)	판정
15mm	0.92	0.95	0.03	합 격(기준중량 98% 이상)
20mm	1.37	1.41	0.04
25mm	1.51	1.58	0.07
32mm	2.16	2.21	0.05
50mm	3.97	4.00	0.03

5. 납품기물 내역

가. 납 품  기물번호 : 15mm:h16-000001∼020000.

20mm:h16-000001∼002000. 25mm:h16-000001∼001200.

40mm:h16-000001∼001200. 50mm:h16-000001∼000600.

나. 불합격 기물번호 : 50mm:h16-000337.

다. 대체품 기물번호 : 15mm:h16-020001∼020002.

50mm:h16-000601

따로붙임 1. 구경별 오차시험 내역 각1부.

2. 납품검사 결과 보고서 1부.

3. 중량계측 내역 1부.

4. 검정확인서.끝.