건축(사전협의) 신청에 따른 검토결과 보고(한남동 공영주차장 건물)

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	권덕필	박성근	03/19 김규태

1. 용산구청 토목과-3066(2014.03.11.)호 『소방설비 사전협의 협조요청(한남동 공영주차장 건설공사 기본 및 실시설계 용역)』과 관련입니다.

2. 건축허가 소방협의에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 건축허가 동의대상 현황

대 상 명

한남동 공용주차장 건물

주용도

항공기 및 운수자동차시설(주차장)

위    치

서울시 용산구 한남동 685-46 외 2필지(한남동 685-46)

대표자

용산구청장

건물구조

철근콘크리트구조, 지상3층/지하3층, 1개동, 신축

대지면적

3,819.8㎡

건축면적

1,364.64㎡

연면적

10,586.13㎡

나. 소방시설 설계업자

상   호

석윤인곡기술사사무소

소재지

송파구 방이동 126 동원빌딩 6층

대표자

최종범

업   종

전문소방시설설계업

설계자

신용진

전화번호

2203-6572

등록번호

송파 2005-10호

소방시설등

소화설비

소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 이산화탄소 호스릴설비

경보설비

자동화재탐지설비, 비상방송설비

피난설비

유도등설비, 비상조명등설비

소화활동설비

상수도소화용수설비

소화용수설비

제연설비(특별피난계단), 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

□ 층별개요(변경사항)

구분		허가신청서 층별 건축 개요
층 구분	건축구분	구조	용도	면적(㎡)
-3층	신축	철근콘크리트조	기계실, 전기실, 주차장	2,713.68
-2층	신축	철근콘크리트조	휀룸, 주차장	2,600.24
-1층	신축	철근콘크리트조	휀룸, 주차장	2,573.2
1층	신축	철근콘크리트조	주차장, 업무시설, 방재실	238.19
2층	신축	철근콘크리트조	업무시설	1,241.59
3층	신축	철근콘크리트조	업무시설	1,219.23

다. 검토의견

- 본 건축물의 건축허가 협의건에 대하여 설계도서 등을 검토한 바 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조(건축허가 등의 동의) 및 같은법 시행령 제12조(건축허가 등의 동의대상물의 범위 등), 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등) 및 같은법 시행규칙 제4조(건축허가등의 동의요구)의 규정에 적합하므로 허가 동의함이 가하다고 판단됩니다.