문서번호	시설관리과-25490
결재일자	2016.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		시설관리과장		북부수도사업소장
박미영		장종욱		12/12 박철규
협 조
	주무관				최용진
	기전팀장				노성제

2016년 하반기 상수도 시설물 정기점검 결과 보고

2016. 12.

북부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2016년 하반기 상수도 시설물 정기점검 결과 보고

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에서 정하는 대상 시설물의 점검 의무가 강화됨에 따라 ‘2016년 상수도 시설물 점검 계획’에 의하여「2016년 하반기 상수도 시설물 정기 점검」을 실시하고 그 결과를 보고 드림

1	추진근거

□ 시설물의 범위 (시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조 1항, 별표1)

구 분	1 종 시 설 물	종 외 시 설 물
대 상	송수관로, 배수지, 가압장	배․급수관로, 급수시설
점 검	정밀안전진단, 정밀점검, 정기점검, 수시점검	수시점검

□ 점검구분(시특법 시행령 제6조 1항, 별표1의2)

구 분	정밀안전진단	정밀 점검	정기 점검	수시 점검
주 기	5년 1회 ※최초:준공10년후 1년이내	2년 1회 ※최초:준공3년이내	반기 1회	해빙기, 풍수해 등 연 6회 이상
대 상	1종 시설물		1종 시설물	1종, 종 외 시설물
방 법	용역 시행		자체점검 시행

□ 점검의무 강화 지침

❍ 2016년 상수도 시설물 유지관리 점검 계획(시설관리과-3120, ‘16.2.19.)

❍ 시특법 안전점검 의무이행 강화 지침(시설관리과-4936, ‘16.5.20.)

- 시특법에서 규정하는 정밀안전진단, 정밀점검, 정기점검 미이행자 및 FMS 미입력자에 대한 과태료 부과규정 시행(2016.7.20.부터)

※ FMS(시설물 정보종합관리시스템) : 유지관리계획 및 점검실적 입력관리 시스템

- 배수지 : 배수지 내부점검을 위해 항 청소시 정기점검 시행

- 가압장, 도․송수관 : 사업소 실정에 맞게 시행(수시점검시 병행 또는 별도 시행)

- 시설물 점검표 첨부하여 상․하반기 정기점검 결과 작성 및 본부 보고(경영   실적 평가자료 활용)

※ 점검 흐름도

정기점검 시행 흐름도

점검계획수립		점검시행		결고보고작성		본부보고
(시기)		(시기)		(시기)		(시기)
매년 2월 15일이전		배수지 : 항 청소시 가압장 : 수시점검 도·송수관 : 수시점검		상반기 : 당년 6월말 이전 하반기 : 당년 12월말 이전		상반기 : 당년 7월말 이전 하반기 : 익년 1월말 이전

2	점검개요

□ 대상시설

구 분	상수도관(㎞)	배수지(개소)	가압시설(개소)		비 고
			가압장	증압장
계	1,288	8	8	29
1종시설물	78	8	8	-	정기점검 대상
종 외 시설물	1,210	-	-	29

※ 관리 계통도

취수장

지역배수지

(2개소)

소배수지

(6개소)

가압장

(37개소)

수요가

정수장

도수관         송수관         송수관           배·급수관 및 기타

법정관리(1종 시설물) : 송수관로, 배수지, 가압장

(정밀안전진단, 정밀점검, 정기점검, 수시점검 실시)

자체관리(종 외 시설물) : 증압장, 배․급수관로, 급수시설

(수시 점검 실시)

□ 점검기간

❍ 배 수 지 : 2016. 10. 10.~12. 9.(항 청소 시 병행 점검)

❍ 가 압 장 : 2016. 12. 01.~12. 7.

❍ 송수관로 : 2016. 11. 28.~12. 7.

□ 점검방법 : 점검반을 구성하여 체크리스트에 의한 점검

❍ 점검반 편성

구 분	계	시 설 물
		배수지	송수관로	가압장
점검반 구성	3반	시설물 담당 및 순찰기동반	시설물담당 및 현장기동반	기전순찰반
점 검 자	11명	박미영, 최용진 외 6명		정희철 외 2명

❍ 점검 사항 : 각 구조물 주요 안전 점검 내용

※ 첨부 시설물점검표 참조

3	세부점검 내용

□ 상수도관(밸브 및 밸브실)

❍ 점검대상 : 송수관로(밸브실 포함) 78km

❍ 점검내용

- 관 부설 환경의 변화(노출, 침하 등) 유무

- 관 보호시설 상태 및 방식설비 이상 유무

- 각종 밸브실 손상(균열 등) 여부

- 관체 및 밸브 누수, 부식 및 도복장 상태 점검 등

□ 배수지 시설점검

❍ 점검대상 :6개소, 281.6천㎥

구 분	계	지 역	1 차	비고
개 소 (천㎥)	8 (281.6)	2 (270)	6 (11.6)

❍ 점검내용

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태조사

- 배수지․가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

□ 가압시설 점검

❍ 점검대상 : 8개소(무인 가압장)

구 분	계	특고압가압장		저압가압장
		유인	무인	유인	무인
개 소	8	-	1	-	7

❍ 점검내용

- 제어센터 ↔ 현장간 원격제어․감시시스템 기능 이상유무

- 가압장 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 무인시설 보안용 CCTV 및 경비용역설비 등 작동 상태

- 배수지 수위, 유량 전송용 전기설비의 작동 상태 등

4	점검결과

□ 점검사항

구 분	계	시 설 물
		배수지	가압장	송수관로(km)
점검대상	16개소, 78km	8	8	78
점검실적	16개소, 78km	8	8	78

□ 점검결과

구 분	점검결과 (지적사항)	조치결과 (정비여부)
배수지	특이 사항 없음	-
가압장	특이 사항 없음	-
송수관로	특이 사항 없음	-

※ 점검시 적출 대상이 경미한 정비사항은 ‘시설물 보수 연간단가 계약’

업체로 하여금 즉시 보수조치

5	행정사항

❍ 2016년 하반기 상수도 시설물 정기점검 결과 보고

- 본부 시설안전부(시설관리과) 점검 결과 보고 : 2017. 1.31.한

❍ 시설물정보관리종합시스템(FMS) 등록

- 시설물정보관리종합시스템(FMS) 점검결과 등록 : 2016. 12. 31.한

붙 임  상수도 시설물(배수지, 가압장, 송수관로) 안전점검표 각 1부.  끝.