문서번호	기전과-6541
결재일자	2016.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
전상은		김용문	12/12 유재옥
협조

『2016년도 상반기 도로터널(상도, 호암2)』

공기질측정 결과보고

2016. 12.

남부도로사업소

(기전과)

『2016년도 하반기 도로터널(상도, 호암2)』

공기질측정 결과보고

우리사업소(기전과)에서 관리하는 터널(상도, 호암2)에 대하여 『2016년 하반기 공기질(일산화탄소, 질소산화물)측정 결과』를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ	추 진 근 거

도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙 제42조 의거

도로시설과-7541(2016.06.25.) 도로터널 공기질 측정결과 제출 요청

기전과-6001(2016.11.16.) 2016년 하반기 도로터널(상도, 호암2) 공기질측정 시행 계획

Ⅱ	추 진 개 요

건   명 : 2016년 하반기 도로터널(상도, 호암2) 공기질측정 결과보고

소요예산 : 금1,800,000원(금일백팔십만원)

측정위치 : 터널 입구부, 중앙부, 출구부

측정기간 : 2016. 12. 05. ~ 12. 06.

측정방법 : 전문 시행업체에 측정 의뢰

측정업체 : ㈜한국종합공해 시험연구소 대 표 박 태 현

공기질 측정대상 물질 및 허용기준

측정대상 물질	허 용 기 준	비 고
일산화 탄소	100 ppm 이하
질소 산화물	25 ppm 이하

예산과목 : 도로시설 관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물 공공요금 관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅲ	공기질 측정 결과

터널명	측 정 대상물질	허용기준 (PPM)	측 정 치(PPM)				결 과	비 고
			입구부	중앙부	출구부	평균치
상 도 (상행)	일산화탄소	100이하	1.630	1.990	1.530	1.717	양호
	질소산화물	25이하	0.124	0.164	0.094	0.127	양호
상 도 (하행)	일산화탄소	100이하	2.170	2.410	4.510	3.030	양호
	질소산화물	25이하	0.193	0.685	1.520	0.799	양호
호암2 (상행)	일산화탄소	100이하	1.420	1.520	2.880	1.940	양호
	질소산화물	25이하	0.190	0.462	0.519	0.390	양호
호암2 (하행)	일산화탄소	100이하	1.030	0.800	0.920	0.917	양호
	질소산화물	25이하	0.062	0.132	0.227	0.140	양호

Ⅳ	보고자 의견

상도, 호암2 터널 공기질 측정결과 대상물질에 대한 허용기준값 이내로 측정, 양호한 공기질을 나타냈으며, 향후 깨끗하고 쾌적한 터널 환경을 조성코자 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅴ	향 후 계 획

공기질 측정 용역 대금 지급

측정결과 제출(도로시설과)

- 붙  임 : 공기질 측정 결과 1부. 끝.