문서번호	정수시설과-13118
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		代김익동	12/14 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2016.12.12

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2016.12.12.(월)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 송수동 모터,펌프,유압 발생 장치등 점검,정비

⇒우장산(2호)펌프 부하측 축 누수 패킹교체

⇒우장산(1호)펌프 토출관 후렌지부 누수 보울트,너트 조임

○1정수 약품투입기,혼화지 약품투입 인젝트등 정비

⇒혼화지(1수로)약품투입 인젝터 배관라인 누수 부속 교체

⇒약품투입기(PACL)토출부 압력계 불량 교체

○2정수 응집기 모터,감속기(1~5지,45대)점검

⇒누유,소음,오일등 점검 및 판넬내 인버터 동작 점검▷이상없음

○1,2정수 유량계실 및 배수펌프(원수,배출수,1송수등)운전점검

냉난방설비

비   고

2정수 송수펌프 패킹등 교체 정비	1정수 혼화지 약품 배관등 정비

품 명

규 격

단위

수량

내  용

그랜드 패킹

10mm

m

0.5

2정수 우장산 송수펌프(2호)

압 력 계

Φ60, 0.3MPa

개

1

1정수 PACL 약품 투입기

니    플

40mm

개

1

1정수 혼화지 약품 투입 인젝터 배관

엘    보

40mm

개

1

1정수 혼화지 약품 투입 인젝터 배관