문서번호	생산관리과-17362
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	생산관리과장	생산부장
이규현	한희선	12/14 구자훈

- 암사정수센터 고도정수처리 운영 관련 -

오존접촉지 밸브실 합동 조사계획

오늘

2016. 12.

상수도사업본부

(생산부)

- 암사정수센터 고도정수처리 운영 관련 -

오존접촉지 밸브실 합동 조사계획

암사정수센터 오존 접촉지 유입 밸브실의 오존냄새 원인을 찾기 위하여

관련 전문가와 합동으로 현장 조사를 추진코자 합니다.

□ 추진배경

암사정수센터 오존접촉조 밸브실내 지속적인 오존냄새로 오존가스 누출이 의심되나 정확한 원인이 파악되지 않고 있음

- 시공사(고려개발)에 하자 요청하였으나, 원인을 찾지 못하고 이상없음 회신

쾌적한 근무자 작업 환경을 위하여 오존냄새 원인을 파악하여 조속한  조치가 필요함

- 오존에 대한 근무자 안전기준  :  기준치 0.06ppm, 밸브실 최고 5.6ppm

- 오존누출 의심구간

Con 구조물 50cm

<오존접촉조 평면도>

□ 합동조사 계획

일    시 : ’16. 12. 23(금) 15:00 ~ 17:00

장    소 : 암사정수센터 고도정수처리시설 현장 및 회의실

조사팀 구성

- 내부 : 본부 생산관리과장 및 주무관, 수질과 주무관  암사정수센터 합동조사

- 외부 : 이경혁 박사 (Kwater 연구원)

※ 현재 오존시설의 운영관련 환경부 전문강사 (수공의 유사한 문제점 해결 사례 있음)

- 시공사 및 설계자 : ㈜고려개발, 신우ENG(주)

조사방법

- 방독면 착용후 휴대용 오존측정기를 활용한 누출 의심부위 촉수점검

- 구조물 누출 의심여부 육안점검 및 촉수점검

주요 조사내용

- 유입관로 및 측정기 슬리브 이음 부분 누출점검

- 구조물 벽체 균열 및 누출여부 점검, 배오존설비 작동유무 점검

암사정수센터 협조사항

- 방독면 및 오존측정기 준비 : 수량 (방독면 약10개), 오존측정기(2~3대)

- 오존접촉조 시설 도면, 현장 조사 후 관계자 회의 준비

- 시공사(고려개발) 및 설계자 현장조사 참여 요청

□ 향후계획

조사 결과를 통하여 검토된 문제점 신속 조치

□ 행정사항

자문회의 비용 지출 : 자문위원 계좌에 추후 입금 (217,400원)

- 자문비(150,000원), KTX교통비 47,400원(서울⇔대전 23,700원), 일비20,000원

- 소요예산 : 영업비용, 일반관리비(기본경비),일반운영비(사무관리비). 끝.