문서번호	운영과-10677
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김광옥		박한수	12/14 정종기
협 조
	주무관			권경필

제3소화조 원심농축기(8호) PLC CPU 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12

제3소화조 원심농축기(8호) PLC CPU 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축기동 잉여슬러지 농축기(8호) PLC CPU 작동불량으로 고장이 발생 아래와 같이 긴급 구매하고자 보고드림

1		점검내역

점검일시 : 2016. 12. 13. 09:00 경

점 검 자 : 주무관 김광옥, 주무관 박한수, 주무관 권경필

점검대상 : 제3소화조 로얄 농축기(8호) PLC CPU 점검

2		시설현황

설 비 명	규 격	설치년도	제작사	운영현황	비고
잉여슬러지 농축용 원심농축기 (8호)	75KW	2009	로얄	원심농축기(8호) PLC CPU 고장으로 운영중지

3		점검내용

제3소화조 잉여슬러지 농축기(8호) 운영 중 FAULT로 점검 결과 PLC CPU 작동불량으로 운영이 중지됨

제3소화조 농축기 제어시스템의 CPU 등 제어부품은 부식성가스에 의해 부식이 발생 고장율이 빈번하게 발생되고 반류수 농도 저감을 위해 상시 가동이 요구되어 긴급조치가 요구됨.

4		조치계획

잉여슬러지 농축기(8호)에 설치되어 있는 PLC CPU는 LS GLOFA 모델로 부식이 심해 수리가 어려워 동일용량의 PLC CPU를 긴급 구매하여 설치하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 1,000,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.