문서번호	정수과-6462
결재일자	2016.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	12/14 이달영
협조

관말 수도꼭지 잔류염소 측정결과 보고

2016. 12.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

관말 수도꼭지 잔류염소 측정결과 보고

`

시민에게 공급하는 아리수를 맛있는 물 가이드라인에 적합하게 유지하기 위한 관말 수도꼭지 잔류염소를 아래와 같이 측정하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		근 거 점검개요

음용률 향상을 위한 수돗물 염소냄새 저감대책(운영과-1961, '13. 5. 2)

Ⅱ		수돗꼭지 잔류염소 측정 결과 분석 및 조정계획

점검 일시	가이드라인 준수여부			잔류염소농도(mg/L)					평균 수온 (℃)
	계	초과	준수	평 균	최 고	최 저	송수목표 잔류염소(ppm)
							1정수	2정수
‘16.12.13.	8	-	8	0.17	0.22	0.14	0.32	0.32	6.55
합 계	8	-	8
측 정 자	12/13일 조평대, 유덕종

※ 수도꼭지 잔류염소 유지관리 범위: 본부수질과-8382(‘10.12.31)호 맛있는 물 Guide Line): 0.1 ~ 0.3 mg/L(상수도사업본부장 방침 제599호)

Ⅲ		조사결과 분석 및 운영 계획

11월말 9개소 수도꼭지 잔류염소 측정결과『맛있는 물 가이드라인」내에 유지되고 있으나 잔류염소가 약간 높게 표출되어 수도사업소와 협의, 하향 조정하여 운영 중임

기온 및 수온강하(평균 약5℃하락)에 따른 수도꼭지 잔류염소 점검결과 관말잔류염소는『맛있는 물 가이드라인」내에 유지되고 있으나 전년12월 대비 목표값이 약간높아 조정코자 하였으나

고도처리시설 준공 기간이 경과되면서 소모량이 약간 증가되고 기온과 수온이 조금더 하락 될 것으로 예상되어 차후 수도꼭지 잔류염소 측정결과에 따라 송수잔류염소 설정값을 조정 운영코자 함.

첨부  수돗꼭지 잔류염소 조사결과 1부.  끝.